문서번호	정수시설과-4902
결재일자	2024. 5. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이용철	김영준	05/02
		전종원

취수장 고압가스 안전교육(4월) 결과보고

2024.04

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

취수장 고압가스 안전교육(4월) 결과보고

고압가스안전관리법 제11조 2항(안전관리규정)에 매월1회 안전교육을 실시토록 규정함에 따라 취수장 직원들에 대한 교육을 실시하고 보고 드림.

교육일시	2024.4.23(화) ~ 2024.4.26(금)
교육장소	취수장 사무실 및 현장	교육강사	***
교육대상	취수장 근무자(A,B,C,D팀) 외 일근(강사 포함 11명)
교육제목	염소가스 방재장비 사용방법 및 염소가스 용기 교체방법
교육내용	2024년 4월 고압가스 안전교육 염소가스 방재장비 사용방법 및 염소가스 용기 교체방법 ▶ 공기호흡기 - 공기호흡기 사용방법 및 사용요령 숙지 - 염소가스 대량 누출시 신속한 복구조치를 위한 안전장비 ▶ 방독면 - 방독면 사용방법 및 사용요령 숙지 - 염소가스 소량 누출시 신속한 복구조치를 위한 안전장비 ▶ 소석회 살포기 - 염소가스 대량누출시 중화시스템이 작동하나 중화능력 부족시 소석회 살포기를 이용하여 염소가스 중화처리 함. ▶ 암모니아수 - 염소가스 누출시 가스검지기 센서에 의하여 검지하여 신호를 전송 하게 되나 가스누출 및 미량누출시 누출부위를 정확하게 찾아 조치 하기위하여 사용되는 염소가스 누출검지액 - 염소가스와 암모니아수가 접촉하게 되면 흰연기 발생으로 누출확인 ▶ 중화조 및 중화탑 - 염소가스 누출시 검지기 센서에 의하여 중화시스템을 작동하여 중화 처리하게 되며 상부에서 가성소다 수용액이 떨어지고 하부에서 염소 가스가 상승하면서 중화탑내부 충진제에 의한 접촉면적을 넓혀주어 중화처리하여 대기중으로 방출 ▶ 염소가스 누출경보기 및 누출검지기센서 - 염소가스 누출시 검지기 센서에 의하여 검지되어 누출경보장치로 전송함. 상기와 같이 염소가스 방재장비 사용방법 및 염소가스 용기 교체방법 등의 고압가스 안전교육을 실시하고 보고합니다. 붙임문서 1. 염소가스 안전교육 자료 1부. 2. 염소가스 안전교육 (04월) 참석자 명단 1부. 끝.