문서번호	시설관리과-8534
결재일자	2024. 5. 3.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
주광복		황영배	05/03
			代김대용
협 조
	주무관			고일광
	주무관			우은택
	주무관			윤은선
	주무관			정경준

기전설비 및 제어시스템 점검결과 보고

2024. 5. 2.

동부수도사업소

(시설관리과)

기전설비 점검결과 보고

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2024년 4월 29일(월) ~ 5월 2일(목)

□ 점 검 자 : 공업주사 주광복, 전기운영주사 신태권, 시설관리(전기) 이승현

시설물

점 검 항 목

점 검 결 과

비고

아리수올림터 및 배수지 12개소

(대현산,아차산,용마,신내,아차산소,용마소,응봉,금호)

ㅇ 전기설비 이상유무

ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태

ㅇ 지시계기 정상여부

ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태

ㅇ 밸브 및 계측설비 이상유무

ㅇ 잠금장치 이상유무

(특이사항없음)

증 압 장 13개소

(응봉,응봉2,옥수,

청량리,경희,이문,

휘경A,휘경B,휘경C, 마장,망우,신내,양원)

ㅇ 전기설비 이상유무

ㅇ 인버터 정상 작동여부

ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태

ㅇ 계측설비 및 지시계기 이상유무

ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태

ㅇ 기타 주변상황 등

(특이사항없음)

유 량 계 69개소

(구역17,중블록28,배수지13,증압장11)

ㅇ 유량계측 이상유무

ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태

ㅇ 각종 계기 및 외함상태

(특이사항없음)

전기방식 69개소

(배류기3,외부전원43,희생양극23)

ㅇ 정류기 및 외부전원 상태

ㅇ 희생양극함 상태

(특이사항없음)

점    검

및

작 업 내 용

○ 아차산(대,소)배수지 항청소 관계로 관랑실 밸브 및 항내부 유입·유출관 등 점검

- 항내부 유입, 유출, 퇴수, 모터펌프 공급관 등 외관상태 및 높이 측정

: 유입, 유출밸브는 1992년도 제작으로 노후되어 있으며 유지보수용 제수밸브가 없음

- 항청소업체 전기사용 실태 및 누전차단기 누설전류 차단전류값 등 확인

: 점검결과 누전차단기 정격 감도전류 30[㎃]로 되어있어 15[㎃]로 교체요청

※기기의 접지가 곤란한 장소(배수지항 내부)와 욕실 내의 콘센트는 감도전류가 15[㎃] 고감도형     누전차단기 적용(KEC 211.2.4)

- 가압장내 배수펌프 가동상태 및 침수경보 전송상태 확인 : 정상

- 아차산(소)배수지 관랑실 및 유입·유출 밸브실 내부 점검

: 유출밸브 관랑실 및 유입밸브실 점검용 안전사다리 설치요망

- 유충발생 사전예방용 포충기가 염소가스의 의한 부식으로 부동작 발생

: 배수지 전실에 설치된 포충기는 염소가스로 인해 정상적인 운전이             불가하고 불빛은 성충을 유도할수 있으므로 철거요망

4지 유입관 높이 측정	4지 유출구 및 펌프 공급관	배수지 집수정 깊이 및 유출관 높이 측정
30[㎃] 누전차단기 사용중	전실 내부에 설치된 포충기	소배수지 관랑실 밸브 점검

○ 휘경C증압장 토출유량값 증가로 펌프 가동상태 및 가압수계 점검

- 4월28일 22시00분경부터 제어센터에서 확인시 평상시보다 약 8~10[㎥/h] 유량값 증가

- 4월29일 모터펌프 출력상태, 인입·토출압력값, 밸브 개방상태 등 확인 : 정상

- 4월30일 10시경 유량계업체 토출유량 비교측정 : 이상없음

- 4월30일 12시경 인입관, 토출 주배관(30[M]) 누수탐지 결과 이상없음

- 4월30일 13시경 가압수계 내 민원 발생되어 점검결과 옥내 누수에 의한 소출수로      판명되어 수도계량기 메인밸브 닫힘 실시후 증압펌프장 토출유량값 정상화

누수발생 트랜드	평상시보다 약 10[㎥/h]이 많은 유량값	펌프장 내부 밸브점검

소모자재

사용내역

○ 해당사항 없음