문서번호	행정지원과-7823
결재일자	2024. 5. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
김미라	백종준	05/03
		이재남
협 조
	시설운영팀장		최호림
	급수운영팀장		조규환

2024년 여름철 아리수 수질관리 대책

2024. 5. 3.

북부수도사업소

(행정지원과)

2024년 여름철 아리수 수질관리 대책

행정지원과장 : 이재남 ☎3210  수질팀장 : 백종준 ☎3249  담당 : 김미라 ☎3250

여름철 가뭄 및 장마 기간 중 수질사고 예방을 위해 아리수 배·급수과정의 수질관리를 강화하여, 안전하고 깨끗한 아리수 공급에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		관련 근거

□ 2024년 여름철 아리수 수질관리대책(본부 수질과-3992, '24.05.01.)

Ⅱ		추진 방향

□ 여름철 배수지 및 관말 수도꼭지의 철저한 모니터링으로 수도꼭지 잔류염소 농도를 0.1~0.3mg/L 상시 유지

□ 여름철 시민의 건강과 위생안전을 위하여 노후 공동주택에 대한 수질검사 실시 (취약시설 점검)

Ⅲ		여름철 수질관리 대책

□ 추진기간 : 2024. 5. 15 ~ 10. 15(5개월간)

□ 수질관리(잔류염소) 목표 : 0.1~0.3mg/L(수인성전염병 우려시 0.4이상)

1		여름철 잔류염소 관리

□ 배수지 및 관말 수도꼭지 잔류염소 모니터링 강화

- 수질자동측정기 설치지점(53대) : 실시간 측정

- 수질자동측정기 미설치 배수지 및 관말 수도꼭지(3개소) : 주 1회 이상

(단, 6월~9월은 주 2회 이상 측정)

□ (공릉, 월계)배수지 염소분산 주입시설 상시 가동 운영

□ 소배수지 잔류염소 미달이 우려되는 경우 원인분석 및 개선 방안 강구

2		노후 공동주택 등 취약시설 수질관리

□ 노후 공동주택 수질검사

- 검사기간 : '24. 7. 1. ~ 9. 30. (3개월간)

- 검사대상 : (500세대 이상, 준공 20년 경과) 120개단지 (붙임 1)

□ 공동주택 수질검사 세부 계획

- 검사항목 : 5항목 (탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

․ 수질검사 결과 수질기준 초과시 7개 항목 추가검사 실시

(일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소)

- 검사방법 : 대상 아파트를 직접 방문하여 수질검사 실시

․ 검사지점 : 저수조 또는 세대 수도꼭지에서 채수

․ 아리수 품질확인제 수질검사 등과 병행 실시

- 검사조 편성 : 수질팀 직원(2인1조) 3개조

구분	1조	2조	3조
검사조원	최성현, 윤동연	장래현, 정지현	김미라, 박순덕

- 검사결과 조치

․ 검사 결과 수질기준 적합시 결과 설명 및 저수조 관리요령 안내

․ 부적합시 관리사무소에 개선사항 안내 및 개선 시까지 관리

※ 검사결과(조치사항 포함) 보고 : ’24.10.10. 까지(본부 수질과)

□ 관말지역, 배관공사, 수계전환 지역 등 수질관리 취약 대상 수질관리

(주관부서 : 급수운영과, 시설관리과)

- 수질민원 발생이 많은 관말지역 등은 근본적인 원인 파악 후 대책강구

- 수도관 부설공사, 밸브조절에 의한 수계전환 작업 등은 공사 전·후 담당

부서에서 사전에 수질팀과 협의 후 시행

(소화전 등 이용 충분한 퇴수 조치방안 강구 후 시행)

□ 공급계통 수질사고 발생시 신속보고 후 대책수립 및 시행

- 수질사고 발생시 즉시 소장 및 본부(수질과)에 보고 후 대책수립

※ 수질사고 발생시 급수운영과, 시설관리과와 합동으로 조속히 해결

Ⅳ		행정사항

□ 여름철 수질관리 자체 세부계획 본부 보고 : '24.05.31.까지

□ 급수운영과, 시설관리과 협조사항

- 수질관리에 영향을 주는 배수지 청소 등은 조기 완료

(※ 본부 요청 2024.05.31.이전 마무리)

- 공동주택 등 저수조 사용 수용가에 적정 잔류염소가 유지되도록 체류   시간  단축(수위조정) 안내

(※ 저수조 위생조치 실태점검 및 저수조청소 홍보시 등)

붙임  1. 2024년 여름철 노후공동주택 수질검사 대상현황 1부.

2. 수질사고 발생시 보고서식 1부.  끝.