문서번호	정수과-5717
결재일자	2024. 5. 3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유길영		05/03
		代강광영
협조

2정수장 과산화수소 탱크 정비 계획

2024. 05. 03. (금)

영등포아리수정수센터

(정수과)

2정수장 과산화수소 탱크 정비 계획

영등포아리수정수센터 : 전종원☎3146-5601 정수과장 : 신귀식☎5640 담당 : 유길영☎5650

과산화수소 저장탱크 하부의 플랜지에서 누출이 발생되어 과수설비에 적합한 가스켓으로 교체하여 수질관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 유해화학물질 취급시설 설치·정기검사(2023.12.05.~07.) 보완요청

- 과산화수소 탱크 하부 플랜지에서 누액 발생 보완요청

○ 유해화학물질 취급시설 설치,정기검사 보완 사항 조치계획(정수과-16391, 2023.12.20.)

- 플랜지 접합부 가스켓 교체 계획 수립

□ 추진배경 및 계획

○ 전문진단 실시

- 점검일자 : 2023.12.18.

- 점검인원 : 정수과 소민혁, *********

- 진단내용 : 과산화수소 탱크의 노후 및 규격에 맞지 않는 가스켓 사용으로 과산화수소 누액 발생

- 조치방안 : 내화학 가스켓으로 교체하여 누액 차단, 기존 가스켓까지  전면 교체하여 사전 누액 방지 필요함. 각 탱크 수위 0.5m 이하로 소모한 뒤, 한 탱크로 과수 이송 후 작업 실시

- 점검사진 :

점검사진

○ 소요예산 및 계약방법

- 소요예산 : **********************

- 계약업체 : *****************************

- 계약방법 : 정수과 신용카드 결제후 계좌입금

- 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(정수약품 저장 및 제조·사용시설 유지관리)(중대재해: 보수보강비)

붙임 : 1. 견적서 2부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.