통수 전 수질검사 결과 보고

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
김재돈		최성호	05/03
			홍기관
협 조

****** 내부청소후 통수 전 수질검사 실시한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자  공업6급    성명 : 김 재 돈

가. 검사일자: 2024. 5. 2일/3일(목,금)

나. 대상시설: **************************

다. 검 사 자: 공업6급 김재돈

라. 검사결과

구 분	탁도	잔류염소	pH	철	구리	망간	아연	판 정
기 준	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8~8.5	0.3mg/L 이하	1.0mg/L 이하	0.05mg/L 이하	3.0mg/L 이하
****** ****	0.23	0.18	7.3	0.03	0.01	0.002	0.01	적 합
****** ****	0.22	0.23	7.2	0.02	0.02	0.003	0.02	적 합

. 끝.