문서번호	시설건설과-4411
결재일자	2024. 5. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
박종혁		이승우	05/03
			전태호
협조

「목동교~도림천 간 장기사용 송배수관 정비공사」3월 공사근로자 노무비(5차) 적정성 검토보고

「동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사」

준공기한 연기원 제출에 따른 검토보고

2024. 5. 3.(금)

서울아리수본부

(시설부)

「동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사」

준공기한 연기원 제출에 따른 검토보고

시설부장:전태호☎3146-1501 시설건설과장: 이승우☎1490 담당: 박 종 혁☎1491

「동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사」 관련하여, 준공기한 연기원 제출에 따른 검토결과를 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제9장 제8절 2.) “계약기간의 연장”

ㅇ 공사감독2처-4446(’24. 5. 2.)호 “준공기한 연기 검토보고서 제출(동부간선)”

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명 : 동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사구간 : 광진구 동일로 388 ~ 중랑구 면목천교

ㅇ 공사개요 : D=1200mm, L=1,991m(비구조적 갱생 RIR공법)

작업구 3개소, 시설물 정비 15개소

ㅇ 공사기간 : ’22.8.26 ~ ’24.5.6(공정률 15%)

ㅇ 계약금액 : 3,950,287천원

ㅇ 공사감독 : 서울시설공단 공사감독2처

ㅇ 계약상대자 : 건희건설(주) 대표 이종미

□ 준공기한 연기 요청 현황

공사명	공사기간(당초)	공사기간(변경)	비고
동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사	’22. 8.26 ~ ’24. 5. 6.	’22. 8.26 ~ ’24. 12. 31.	증) 239일

□ 연기 요청 사유

ㅇ 동부간선도로 상의 2개 차로 점용불가로 도로굴착 지연

ㅇ 중랑천 횡단구간 인력작업에 따른 작업기간 추가소요

ㅇ 우기철 하천내 공사금지에 따른 추가기간 소요

사 유	지 연 (예 정) 일 수
	계	공사기한 내 발생	공사기한 경과 후 발생예상
① 동부간선도로 상의 2개차로 점용불가로 도로굴착 지연	60일	60일	-
② 중랑천 하월구간 인력작업에 따른 작업시일 추가소요	25일	25일	-
③ 우기철 하천내 공사중지	154일	154일
합 계	238일	239일	-

구분	2022년						2023년														2024년
	8	9	10		11	12	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11		12
총공사기간	하천공사 중지기간											하천공사 중지기간														하천공사 중지기간
① 동부간선도로 2개차로점용불가
② 중랑천 횡단구간
③ 하천 공사 중지
공사지연 일수 합계																										범 례 반영일수 연장필요일수

당초 : 22.8.26~24.5.6

변경 : 22.8.26~24.12.31

10.16~12.14(60일)

3.21~4.17(25일)

5.15~10.15(154일)

5.15~10.15(154일)

10.16~12.6(52일)

12.7~12.31(25일)

5.7~5.14(8일)

① 공사 중 차로확보 불가에 따른 공사지연 → 60일

ㅇ 사 유 : 동부간선도로 상의 2개 차로 점용불가에 따른 교통협의 시일소요

※ 관할경찰서 1개차로 부분점용 이외 공사신고 미접수

② 중랑천 횡단구간 설계대비 작업기간 추가 소요  → 25일

ㅇ 사 유 : 당초 기계시공으로 설계되었으나, 현장 확인결과 45° 이상의 수직곡관 확인되어 인력시공으로 변경시공함에 따라 공사기간 추가 소요

-  계획일수(당초설계) : 7일(기계:도막제거 50m/일, 표면처리 및 도장 22.5m/일)

-  소요일수(인력시공) : 32일(인력:도막제거 5m/일, 표면처리 및 도장 10m/일)

③ 우기철 하천내 공사 중지에 따른 작업기간 추가 소요  → 154일

□ 검토결과

ㅇ 연기요청 사유의 적정성 검토 : 적정

- 서울시설공단에서 요구한 준공기한 연기 사유는 발주기관의 책임으로 공사착공의 지연 및 발주기관의 필요에 따른 공사 설계변경에 해당되어

- “지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제9장 계약일반조건) 제8절 2. 계약기간의 연장”에 의거 준공기한 연기 승인함이 타당함.

ㅇ 연기요청 기간의 적정성 검토 : 적정

- 하천공사중지 기간과 각 연기사유 발생기간을 반영한 연기요청기간 산출 적정함.

ㅇ 종합검토의견

- 상기사항과 같이 준공기한 연기 요청 사유 및 기간의 적정성 검토 결과 금회 변경사항은 적정한 것으로 판단되며 아래와 같이 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

공사명	공사기간(당초)	공사기간(변경)	비고
동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사	’22. 8.26 ~ ’24. 5. 6.	’22. 8.26 ~ ’24. 12. 31.	증) 239일

□ 향후 계획

ㅇ 서울시설공단에 계약기간을 변경토록 통보하고, 기간연장에 대한 변경계약을 체결하여 공사의 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 준공기한 연기 요청 공문 각 1부.  끝.