문서번호	정수과-4497
결재일자	2024. 5. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이지광		05/07
		김민섭
협 조
	주무관		이준호

수질실험일지(5/6)

2024. 5. 6.(월)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

□ 근무현황

일 자	2024. 5. 6. (월)	시험자	김형준 / 장주영
날 씨	흐림
기 온	12℃ / 15℃
기 압	1,007 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.6	7.3	7.1	7.1
탁도	4.4	3.9	0.06	0.06
잔류염소(착수정)	0.44	0.43	0.47	0.46
수온	16.2	16.4	17.0	16.7
색도	3	3	0	0
알칼리도	38	36	34	34
NH3-N	0.14	0.10	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAC	9 ~ 14	11
오후(19:00)	PAC	9 ~ 14	11

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류),ng/L(이취미)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			1430		원수	-	-
규조류	합계		1120
	cyclotella		420
	Melosira
	Aulacoseira		80
	Synedra		200
	기 타		420
남조류	유독성	Anabaena			정수	-	-
		Aphanizomenon
	무독성	Pseudanabaena	220
		기 타
녹조류			60
기 타			30

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제 (PAC)	11	-
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	-	-
오존(O3)	0.6mg/L (필요시 AOP)가동	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실 정보 공유.  끝.