문서번호	급수운영과-7052
결재일자	2024. 5. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
최성현	양재덕	05/07
		代양재덕
협 조

사업시행인가 신청에 따른 급수협의 검토보고

(오금동 143번지 일원)

2024. 5.

강동수도사업소

급수운영과

단절관 정비 계획 보고

우리 사업소 송파구 관내『*********************』과 관련하여 사업계획승인 협의 요청에 따른 급수협의 검토내용을 보고합니다.

Ⅰ		현 황

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명: *********************

ㅇ 위    치: ******************

ㅇ 신 청 인: ********************************

ㅇ 관련근거: 서울특별시 주택사업과-6179(2024. 4. 2.)호

ㅇ 협의사항: 급수시설 설치계획 적정여부 등 소관사항

ㅇ 사업규모: ************************************************

Ⅱ		급수협의 검토

□ 인입관경 검토

구 역 명	용도	세대수 및 연면적	인입관경(㎜)
*******************	***	****	**
	******	*******	**

ㅇ 공동주택 저수조방식 인입급수관 구경 산정표

급수관구경(㎜)	30	40	50	80	100	150
세대 수	10	22	99	490	823	1,899

ㅇ 주거용 이외의 건축물(근린생활 등) 인입급수관 구경 산정표

구겅별(㎜) 출수량	15	20	25	30	40	50
시간당 출수량 (㎥/Hr)	0.857	2.437	5.166	8.892	14.364	31.356

Ⅲ		조 치 계 획

□ 위의 급수공급 검토사항이 포함된 상수도 급수협의 조건을 사업시행자가 이행하여야 급수 가능함을 송파구 주택사업과에 회신하고자 합니다.

붙임  1. 건축허가시 급수협의 조건 1부.
2. 절수설비 설치 의무 및 절수등급 표시 의무제 설명자료 1부.  끝.