문서번호	급수운영과-8143
결재일자	2024. 5. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
박종흔	代허준	05/07
		김상웅
협 조
	주무관		서영인

상수도 시설물 정비계획 변경 보고(후암동)

상수도 시설물 정비계획 변경 보고(후암동)

2024.  5. 7. (화)

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

상수도 시설물 정비계획 변경 보고(후암동)

급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재☎2141 담당 :박종흔☎2149

용산구 후암동 수질측정기 탁도 초과 경보 발생 관련 기보고 드린 퇴수밸브 2개소 신설과 관련 현장조사 후 이에 대한 변경 및 추가 계획을 보고 드림.

Ⅰ		현 황

ㅇ 관련근거 : 퇴수밸브 신설 계획 보고[급수운영과-5041호('24.3.20.)]

ㅇ 문 제 점 : ***************************

- 2024.03.15(14:00~17:29), 05.03.(15:15), 05.07.(08:26)

ㅇ 원    인 : *********************

ㅇ 당초계획 : 퇴수밸브 2개소 설치(D500㎜ 및 D200㎜ 관로)

ㅇ 변경계획 : 퇴수밸브 1개소 설치(D200㎜ 관로),

소화전 2개소 형식변경(지하식) 및 단절관(D80㎜, L=25m) 정비

ㅇ 위치도

당초	변경

Ⅱ		보 고 내 용

□ 퇴수밸브 설치 변경 계획

○ 당초 : 퇴수밸브 2개소(D200㎜ 및 D80㎜)

○ 변경 : 퇴수밸브 1개소(D80㎜)

- 1개소(D200㎜)는 확인굴착시 공사난이 예상되어 기존 퇴수밸브 활용

□ 추가 정비 계획

○ 지상식 소화전 2개소 형식변경(지하식)

- 확인굴착 후 단수 관련 계획 수립 예정

○ 소화전 인근 퇴수밸브 확인굴착

- GIS상 퇴수밸브(D80) 매몰여부 확인

○ 단절관 정비(D80㎜, L=25m)

- 배급수관의 원활한 순환 유도

○ 관망도(GIS)

**********************************

Ⅲ		조 치 의 견

○ 현장여건 고려하여 ************ 퇴수밸브 설치계획을 변경하고자 하며, 아울러 ************ 소화전 형식변경 및 단절관 정비등의 추가적인 조치를 시행하고자 하며,

○ 상기 내용을 ************************************에 작업지시하여 시행 및 추후 정산하고자 합니다.

붙임  관련 계획 보고 1부.  끝.