주택 내 녹에 취약한 급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-7073			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						김윤심	박행종	05/07
결재일자		2024. 5. 7.
공개여부		부분공개(6)						이경훈
					협조
CU********3*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2024년 5월 3일(금요일)

□ 일반현황

*******	*************	******	******************** *************
***	******	*******	****************
***	*************	*******	*************
계량기 구경	32mm	건 물 명	다가구주택(434.14㎡. 9가구)

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 없음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

촬영위치 : 싱크대 (온수관)

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.32	mg/L	0.39	NTU	mg/L	-	-

○ 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

ㆍ내부 부식상태 : 아연도강관으로 부식 진행중(97년 5월 준공)

ㆍ부식생성물 발생으로 인한 단면 축소율 : 57%

ㆍ조사의견 : 비내식성관

□ 상담내용 및 평가의견

○ 특이사항

- 해당 주택은 ‘97년 5월 사용 승인된 건물로 ’94년 4월 이후에 준공되었으나 민원인이

수시로 녹물이 출수된다고 말씀하여 현장 방문함.

- 현장방문 결과 세면대 및 싱크대 온수관에서 비내식성관(아연도강관) 확인.

추후 옥내급수관 공사비 지원 신청 시 승인처리 됨이 타당할 것으로 판단됨.

○ 수용가의 반응 : 노후급수관을 내식성관으로 즉시 교체

붙임 현장방문사진 1부  끝.