문서번호	급수운영과-7695
결재일자	2024. 5. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
김민호	정수용	권오정		05/07
				정진일
협 조
	요금과장		김현정
	시설운영팀장		代김장현
	주무관		김중헌

'24년 4월 공급량 분석 보고

2024. 5.

강서수도사업소

(급수운영과)

2024년 4월 공급량 분석 보고
‘24.5.8.(수)	급수운영과장 :권오정☎3146-3940 급수운영팀장 :정수용☎3941 담당:김민호☎3943

2024년 4월 중블록 공급량 증․감 원인 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(4월): 11,800천㎥ ⇒ 전년대비 19천㎥(0.16%) 증가

(단위: 천㎥, %)

월별	2023년				2024년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
			증‧감량	증‧감율			증‧감량	증‧감율
계	147,127	403	-1,218	-0.82	47,005	389	21	0.04
1월	12,251	395	-287	-2.29	12,093	390	-158	-1.29
2월	10,826	387	-242	-2.19	11,099	383	273	2.52
3월	12,126	391	-123	-1.00	12,013	388	-113	-0.93
4월	11,781	393	-290	-2.40	11,800	393	19	0.16
5월	12,411	400	-220	-1.74
6월	12,401	413	-103	-0.82
7월	13,183	425	-160	-1.20
8월	13,106	423	73	0.56
9월	12,394	413	61	0.49
10월	12,351	398	-39	-0.31
11월	11,993	400	124	1.04
12월	12,304	397	-12	-0.10

□ 수계별 공급량 현황

(단위: 천㎥, %)

구 분	배수지 수계별
	계	목동	신정	신월	우장산	남부 수계
						대방	금천	독산
2023년 4월	11,781	3,626	3,251	1,292	1,876	1,261	143	332
2024년 4월	11,800	3,629	3,232	1,295	1,925	1,214	145	360
증‧감량	19	3	-19	3	49	-47	2	28
증‧감율	0.16	0.08	-0.58	0.23	2.61	-3.73	1.40	8.43

□ 중블록별 공급량 현황

(단위: 천㎥, %)

중블록명	2023년 4월				2024년 4월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
합 계	11,781	393	-290	-2.40%	11,800	393	19	0.16%
목동(배)수계	3,626	121	-202	-5.28%	3,629	121	3	0.08%
목동01중	1,241	41	-103	-7.66%	1,234	41	-7	-0.56%	고립
목동02중	798	27	-54	-6.34%	810	27	12	1.50%	고립
목동03중	1,180	39	-12	-1.01%	1,167	39	-13	-1.10%	고립
목동04중	407	14	-33	-7.50%	418	14	11	2.70%	고립
신정(배)수계	3,251	108	45	1.40%	3,232	108	-19	-0.58%
신정01중	1,602	53	290	22.10%	1,389	46	-213	-13.30%	고립
신정02중	500	17	-192	-27.75%	688	23	188	37.60%	고립
신정03중	317	11	-6	-1.86%	327	11	10	3.15%	고립
신정04중	390	13	-47	-10.76%	378	13	-12	-3.08%	혼용
신정05중	442	15	0	0.00%	450	15	8	1.81%	혼용
신월(배)수계	1,292	43	-84	-6.10%	1,295	43	3	0.23%
신월01중	406	14	-72	-15.06%	394	13	-12	-2.96%	고립
신월02중	487	16	6	1.25%	508	17	21	4.31%	고립
신월03중	399	13	-18	-4.32%	393	13	-6	-1.50%	고립
우장산(배)수계	1,876	63	-7	-0.37%	1,925	64	49	2.61%
우장산01중	1,433	48	15	1.06%	1,486	50	53	3.70%	고립
화곡01중	443	15	-22	-4.73%	439	15	-4	-0.90%	고립
남부 수계	1,736	58	-42	-2.36%	1,719	57	-17	-0.98%
대방(배)수계 대방04중	1,261	42	-32	-2.47%	1,214	40	-47	-3.73%	고립
금천(배)수계 금천04중	143	5	-5	-3.38%	145	5	2	1.40%	고립
독산(배)수계 독산01중	332	11	-5	-1.48%	360	12	28	8.43%	고립

※ 고립 여부: 유량감시시스템 상 중블록 공급량 계측이 정확히 일치하면 “고립”, 중블록을 통합 운영하면 “혼용”으로 기재

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증·감 원인 분석

ㅇ ‘24년 4월 총공급량은 11,800천㎥으로 전년 동월 대비 19천㎥(0.16%) 증가하였으며, 일평균 공급량은 393천㎥으로 전년 동월 대비 소폭 증가함

ㅇ 전년 대비 강우일수 감소(11일→4일)하고, 평균기온 상승(13.8℃→16.3℃) 등으로 인한 계절적인 요인에 따라 공급량이 소폭 증가한 것으로 판단됨

ㅇ 신정(배)수계 19천㎥(0.58%), 남부수계 17천㎥(0.98%) 공급량이 감소하였으며, 목동(배)수계 3천㎥(0.08%), 신월(배)수계 3천㎥(0.23%), 우장산(배)수계 49천㎥(2.61%) 공급량이 증가하였음

□ 최근 3년간 월별 공급량 변화도

(단위: 천㎥, %)

□ 수계별 공급량 분석

ㅇ 목동(배)수계 : 3,629천㎥ (전년 대비 3천㎥, 0.08% 증가)

중블록명	2023년 4월				2024년 4월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
목동(배)수계	3,626	121	-202	-5.28%	3,629	121	3	0.08%
목동01중	1,241	41	-103	-7.66%	1,234	41	-7	-0.56%	고립
목동02중	798	27	-54	-6.34%	810	27	12	1.50%	고립
목동03중	1,180	39	-12	-1.01%	1,167	39	-13	-1.10%	고립
목동04중	407	14	-33	-7.50%	418	14	11	2.70%	고립

- 목동01중블록 : 4월 공급량은 1,234천㎥으로 전년대비 7천㎥ 감소하였으며, 전년대비 큰 편차 없이 안전적인 공급량을 유지하고 있음

- 목동02중블록 : 4월 공급량은 810천㎥으로 전년대비 12천㎥ 증가하였으며,  수전수 및 인구수 증가 등에 따라 공급량이 증가함

- 목동03중블록 : 4월 공급량은 1,167천㎥으로 전년대비 13천㎥ 감소하였으며, 방화6재개발구역 착공에따라 공급량이 감소함

- 목동04중블록 : 4월 공급량은 418천㎥으로 전년대비 11천㎥ 증가하였으며, 수전수 및 인구수 증가 등에 따라 공급량이 증가함

ㅇ 신정(배)수계 : 3,232천㎥ (전년 대비 19천㎥, 0.58% 감소)

중블록명	2023년 4월				2024년 4월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
신정(배)수계	3,251	108	45	1.40%	3,232	108	-19	-0.58%
신정01중	1,602	53	290	22.10%	1,389	46	-213	-13.30%	고립
신정02중	500	17	-192	-27.75%	688	23	188	37.60%	고립
신정03중	317	11	-6	-1.86%	327	11	10	3.15%	고립
신정04중	390	13	-47	-10.76%	378	13	-12	-3.08%	혼용
신정05중	442	15	0	0.00%	450	15	8	1.81%	혼용

- 신정01중블록과 신정02중블록 : 4월 공급량은 각각 1,389천㎥, 688천㎥으로 전년대비 213천㎥ 감소, 188천㎥ 증가하였으며, 중블록 합산으로는 25천㎥ 감소하였으며, 중블록간 편차 확인 및 정확한 공급량 측정을 위해 유량계 설치 중에 있음

- 신정03중블록 : 4월 공급량은 327천㎥으로 전년대비 11천㎥ 증가하였으며, 다량급수처 수전수 증가 및 노후관 정비로 인한 퇴수량 증가로 인함

- 신정04중블록과 신정05중블록 : 4월 공급량은 각각 378천㎥, 450천㎥으로 전년대비 12천㎥ 감소, 8천㎥ 증가하였으며, 혼용되고 있는 중블록 합산으로는 4천㎥ 감소하였으며, 유량계(KSM-19) 설치 이후 공급량 편차가 해소되어 가는 과정으로 판단됨

ㅇ 신월(배)수계 : 1,295천㎥ (전년 대비 3천㎥, 0.23% 증가)

중블록명	2023년 4월				2024년 4월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
신월(배)수계	1,292	43	-84	-6.10%	1,295	43	3	0.23%
신월01중	406	14	-72	-15.06%	394	13	-12	-2.96%	고립
신월02중	487	16	6	1.25%	508	17	21	4.31%	고립
신월03중	399	13	-18	-4.32%	393	13	-6	-1.50%	고립

- 신월01중블록 : 4월 공급량은 394천㎥으로 전년 대비 12천㎥ 감소하였으며, 다량급수처 수전수 감소 및 인구수 감소로 인해 공급량이 감소함

- 신월02중블록 : 4월 공급량은 508천㎥으로 전년대비 21천㎥ 증가하였으며, 다량급수처 수전수 및 사용량 증가로 인해 공급량이 증가함

- 신월03중블록 : 4월 공급량은 393천㎥으로 전년대비 6천㎥ 감소하였으며, 서울경찰청 기동대 기숙사 인원감소 및 다량급수처 사용량 감소 등에 따라 공급량이 감소함

ㅇ 우장산(배)수계 : 1,925천㎥ (전년 대비 49천㎥, 2.61% 증가)

중블록명	2023년 4월				2024년 4월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
우장산(배)수계	1,876	63	-7	-0.37%	1,925	64	49	2.61%
우장산01중	1,433	48	15	1.06%	1,486	50	53	3.70%	고립
화곡01중	443	15	-22	-4.73%	439	15	-4	-0.90%	고립

- 우장산01중블록 : 4월 공급량은 1,486천㎥으로 전년대비 53천㎥ 증가하였으며, 수전수 증가 및 다량급수처 사용량 증가로 공급량이 증가함

- 화곡01중블록 : 4월 공급량은 439천㎥으로 전년대비 4천㎥ 감소하였으며, 인구수 감소로 공급량이 감소함

ㅇ 남부 수계 : 소계 1,719천㎥ (전년 대비 17천㎥, 0.98% 감소)

중블록명	2023년 4월				2024년 4월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
남부 수계	1,736	58	-42	-2.36%	1,719	57	-17	-0.98%
대방(배)수계 대방04중	1,261	42	-32	-2.47%	1,214	40	-47	-3.73%	고립
금천(배)수계 금천04중	143	5	-5	-3.38%	145	5	2	1.40%	고립
독산(배)수계 독산01중	332	11	-5	-1.48%	360	12	28	8.43%	고립

- 대방04중블록 : 4월 공급량은 1,214천㎥으로 전년대비 47천㎥ 감소하였으며, 인구수 감소로 인해 공급량이 감소함

- 금천04중블록 : 4월 공급량은 145천㎥으로 전년대비 2천㎥ 증가하였으며, 다량급수처 사용량 증가로 공급량이 증가함

- 독산01중블록 : 4월 공급량은 360천㎥으로 전년대비 28천㎥ 증가하였으며, ‘20~21년 대비 ‘22~23년 공급량이 큰 폭으로 감소한 것으로 보아 코로나19 등의 영향으로 일시적인 공급량 감소 후 다시 복원되는 과정으로 보임

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진 실적

□ 4월 누수탐지 및 복구 시행 : 방지량 819㎥/일

ㅇ ‘24년 탐지목표 : 167건(실적 누계 : 71건, 달성률 : 42.51%)

ㅇ 4월 누수탐지 정비실적 : 24건(50㎜이하 18건, 80㎜이상 6건)

ㅇ 주요 다량 누수탐지 적출(50㎜이하) - 2건(방지량: 148㎥/일)

중블록명	탐지일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
신정02	04. 17.	개봉동 98-7	50	COP	79	밸브 접합
신정03	04. 30.	온수동 121-1	25	COP	69	밸브 접합

ㅇ 주요 다량 누수탐지 적출(80㎜이상) - 2건(방지량: 382㎥/일)

중블록명	탐지일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
신정02	04. 08.	개봉동 466	80	DCIP	142	소켓플랜지T형관 접합
신정04	04. 23.	개봉동 375-1	200	DCIP	79	볼트 조임

□ 불용관 정비 시행

ㅇ 정비목표 : 326건

ㅇ 정비실적 : 4월 32건 / 누계: 119건 (달성율 36.5%)

ㅇ 위    치 : 구로구 궁동 184-**번지 등 32개소 불용관 정비완료

ㅇ 정비내용 : 인입급수관 분기점 폐쇄 및 노후관 정비완료

(정비방법: 누수방지 새들접합, 새들잠금, 맞이음 등)

Ⅳ		향후 추진 계획

ㅇ 공급량 증·감에 따른 실시간 변화추세 비교 감시로 신속한 초동 대처

- 실시간 유량감시시스템을 활용한 일일공급량 변동 감시

ㅇ 장기사용 송․배급수관 정비를 통한 유수율 향상에 기여

ㅇ 공급량 증가 지역 특별관리

- 전년대비 공급량 증가 중블록 집중 누수탐지 실시

- 불용관 및 노후관 정비, 재개발․재건축 지역, 가압급수지역 관리

- 중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 개․폐 일제점검

붙임  1. ‘24년 4월 중블록별 공급량 분석 1부.

2. 중블록 관리카드 1부.

3. ‘24년 4월 블록 월간 보고서 1부.  끝.