문서번호	급수운영과-8202
결재일자	2024. 5. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
윤성욱		신정우	전결 05/08
			채재일
협조
	주무관		임희강

마포구 연남동 밸브고장에 따른

조치 계획 보고

2024. 5.

서부수도사업소

(급수운영과)

마포구 연남동 밸브고장에 따른 조치 계획 보고

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 윤성욱☎3684

마포구 연남동 일대 대형 상수도관 세척사업 시행 후 발생된 고장밸브에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고드림

※ 관련근거: ‘23년 대형 상수도관 세척사업 추진계획[본부 급수운영과-27703(2022.12.22.)호] 대형 상수도관 세척사업 추진계획보고[급수운영과-2522(2023.2.14.)호](1-3구간 관련)

□ 개    요

ㅇ 위    치 : **********

ㅇ 밸    브 : D=500㎜(DCIP,2002,BFV)

ㅇ 현    황 : 개폐불가(閉상태)

□ 추진현황

ㅇ ’23. 11. 11. : 1-3구간 세척작업 시행

- 세척작업 완료후 D=500㎜ 중간밸브 조작(폐→개) 중 스핀들 고장으로 작동불능(D=500mm, L=320m, 정체구간 발생)

ㅇ ’23. 11. 19. : 밸브 수리(스핀들 수리)

ㅇ ’24. 4. 29. : 밸브 수리에 따른 통수 작업 중 밸브작동 불능으로 통수 중단(*****)

ㅇ ’24. 4. 29. : 혼탁수 민원 접수(*************)

ㅇ ’24. 4. 29. : 퇴수조치 등으로 민원해소(*****)

□ 보고내용 및 조치사항

ㅇ 상기 고장밸브는 세척 작업 후 수리하였고, 동절기 이후 정체구간에   대하여 통수코자 하였으나 재차 밸브 작동불능으로 작업을 중지 하였으며

ㅇ 작업 이후 연남동 일대에 혼탁수 민원발생에(*****) 따라 수계조절 직원등 퇴수 및 현장 조치를 통해 민원해소 하였음.

ㅇ 혼탁수 발생은 밸브고장으로 정체구간 발생, 순환배관망 미형성으로 주변 아파트 저수조 담수 시 유량부족에 따른 미세한 유속변화로 발생되는 것으로 판단되며

ㅇ 한시적으로 증산 블록 경계밸브(500㎜)를 개방하여 블록 내 유입 유량

확보하여 공급량 부족을 해소하고 고장밸브에 대하여는 점검결과에 따라 수리, 또는 교체코자함.

□ 행정사항

ㅇ 혼탁수 민원 처리시 긴급 현장출동에 따른 업무택시 사용내역은

행정지원과에 통보코자 함.

- 업무택시 사용 현황

연번	사용자	내용	횟수	비고
1	***	**********일대 혼탁수 민원 처리	2	출동 및 퇴근
2	***	"	1	퇴근

- 위치도

*****

*

끝.