문서번호	행정지원과-9024
결재일자	2024. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
수질팀장	행정지원과장	강남수도사업소장
김미란	이영세	05/10
		김기봉

2024년 여름철 아리수 수질관리 대책

2024. 5.

강남수도사업소

(행정지원과)

2024년 여름철 아리수 수질관리 대책

여름철 집중호우 등으로 인한 수질사고 예방을 위해 여름철 아리수 수질관리 대책을 수립하여 안전하고 깨끗한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ	개 요

□ 추진기간: 2024. 5. 15.(수) ~ 10. 15.(화) (5개월간)

□ 추진근거

□ '24년 아리수 수질검사 관리 종합계획(행정지원과 제2147호, '24.1.31)

□ '24년 여름철 아리수 수질관리 대책(수질과 제3992호, '24.5.1)

□ 추진개요

□ 여름철 잔류염소 관리

- 운영목표

: 공급계통 원거리 관리지점 잔류염소 0.2mg/L 수준 정밀제어(±0.04 이내 관리)

☞ 수도꼭지 잔류염소 농도 0.1~0.3mg/L 상시 유지

- 배수지 및 관말 수도꼭지 잔류염소 상시 측정

- 수질자동측정기 설치지점 : 실시간 측정

- 수질자동측정기 미설치 배수지 및 관말 수도꼭지 지점 : 주 1회 이상

(6월 ~ 9월은 주2회 이상 검사)

- 배수지 염소 분산투입시설 상시 가동 운영(배수지 4개소)

- 잔류염소 미달이 우려되는 배수지 등에 대하여 원인분석 및 개선 방안 강구

□ 여름철 야외활동 증가에 따른 아리수 음수대 수질검사 강화

□ 노후 공동주택  등 취약시설 수질관리

□ 관말지역, 배관공사 및 수계 전환지역 등 취약 대상 수질관리

Ⅱ	세부 추진계획

□ 배 ․ 급수과정 수질관리(수질감시시스템 잔류염소, 탁도 중점 모니터링)

□ 수질자동측정기 현황: 47개소 51대 (가동율 99% 목표)

- 배수지 7개소 10대, 가압장 2개소 3대, 수도꼭지 38개소 38대

□ 수질감시시스템 트랜드 분석 및 선제적 수질관리

□ 수질자동측기 정기 점검(월 1회), 수시 점검

- 측정기 가동 및 운영상태 점검, 소모품 교체 등

□ 관말잔류염소 운영 및 관리

□ 운영목표

: 공급계통 원거리 관리지점 잔류염소 0.2mg/L 수준 정밀제어(±0.04 이내 관리)

☞ 수도꼭지 잔류염소 농도 0.1~0.3mg/L 상시 유지

- 잔류염소 미달이 우려되는 배수지 등에 대하여 원인분석 및 개선 방안 강구

□ 염소분산투입시설 운영

구 분	서초배수지	방배배수지	반포배수지	내곡가압장
차염생산량	50Kg/일	60Kg/일	60Kg/일	3Kg/일

□ 잔류염소 최적화 운영

- 잔류염소 모니터링(잔류염소 농도 0.1~0.3mg/L)

항 목	위 치	개소	측정방법
잔류염소/탁도	배수지, 수도꼭지	47	수질자동측정(실시간)
잔류염소	수계관말	9	현장측정(주 1회) ※하절기 주2회

- 염소분산투입시설 예비 경보단계 농도에서 선제적 주입 운영

※ 예비단계 농도: 0.15mg/L(수도꼭지), 0.25mg/L(배수지·가압장)

□ 염소분산투입시설 관리 철저

- 연수기, 냉온조절장치, 전기분해장치, 차염정량공급펌프, 소금 및 차염저장탱크 등 수시 확인

□ 암사정수센터, 남부수도사업소와 필요시 염소 농도 협의 조정

□ 여름철 야외활동 증가에 따른 아리수 음수대 수질검사 강화

□ 대    상 : 4개소 99대

- 한강공원(반포 및 잠원지구), 서울대공원, 양재시민의 숲

□ 검사기간 : 5 ~ 8월

□ 검사방법 : 아리수 품질확인제 기간제노동자 활용

□ 검사항목 : 5항목(pH, 잔류염소, 탁도, 철, 구리)

□ 검사결과 : 음수대 검사표에 표기, 시민에게 공개

□ 공동주택 수질검사 세부 계획

□ 검사항목 : 5항목 (탁도, 잔류염소, 수소이온농도, 철, 구리)

- 수질검사 결과 수질기준 초과시 7개 항목 추가검사 실시

(일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소)

□ 검사방법 : 대상 아파트를 직접 방문하여 수질검사 실시

- 검사지점 : 저수조 또는 세대 수도꼭지에서 채수

- 아리수 품질확인제 수질검사 등과 병행 실시

□ 검사결과 조치

- 검사 결과 수질기준 적합시 결과 설명 및 저수조 관리요령 안내

- 부적합시 관리사무소에 개선사항 안내 및 개선 시까지 관리

※ 검사결과(조치사항 포함) 보고 : 2024. 10. 10.까지

□ 노후 공동주택 수질검사

□ 기간: 2024. 7. 1. ~ 2024. 9. 30.(3개월간)

□ 대상: 54개소(500세대 이상, 준공 20년 경과 공동주택) --- (붙임 1)

□ 지점: 저수조, 저수조 주변 수도꼭지

□ 항목: 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

※ 부적합시 추가 검사(일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소)

□ 검사결과 조치

- 검사결과 수질기준 적합시 결과 설명 및 저수조 관리요령 안내

- 부적합시 관리사무소에 개선사항 안내 및 개선시까지 지속적인 관리

※ 검사결과(조치사항 포함) 보고 : 2024. 10. 10.까지

□ 관말지역, 배관공사, 수계전환지역 등 취약대상 수질관리

□ 수질민원 발생이 많은 관말지역 등은 근본적인 원인 파악 후 대책강구

□ 수도관 부설공사, 밸브조절에 의한 수계전환 작업 등은 공사 전 ․ 후 행정지원과(수질팀)과 사전 협의 시행

(소화전 등 충분한 퇴수 조치방안 강구 후 시행)

□ 수질 이상 발생시 신속한 대처

□ 수질사고 발생시 신속한 본부 보고 ------------ (붙임 2)

□ 본부에 주민 공지 대상지역 선정 요청

- 지역 유선방송 등을 활용하여 지역주민에게 공지, 주민 건강 위해   상황 최소 조치

□ 공급계통 수질사고 발생시

- 『상수도 공급계통 수질민원』대응 매뉴얼(안전총괄과-2103호, ’20.2.21.) 및 「현장 수질분석반」운영계획(수질과-10527호, ’19.10.28.) 등에 따라 조치

Ⅲ	행정사항

□ 여름철 수질관리 자체 세부 추진 계획 수립․시행

- 수도사업소 자체 추진계획 수립 및 보고(본부 수질과)

: ’24. 5. 31.(금)까지

□ 공동주택 수질검사 결과(조치사항 포함) 보고(본부 수질과)

- 2024. 10. 10.까지

□  수질관리에 영향을 주는 배수지 청소 등 각종 공사는 2024. 5. 31.  이전 마무리

□  공동주택 등 저수조 사용 수용가에 대해 수돗물의 적정 체류시간(T=V/Q, 수위 조정)을 안내 등 홍보하여 적정 잔류염소 유지

붙임  1. 2024년 노후 공동주택 수질검사 대상(54개소) 1부.

2. 수질사고 발생보고(서식) 1부. 끝.