문서번호	정수시설과-5227
결재일자	2024. 5. 13.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박성택		代전준원	05/13
			代김성수
협 조
	행정관리과장			김성수
	정수과장			신귀식

2024년 여름철 풍수해 대책 수립

2024. 5.

영등포아리수정수센터

[정수시설과]

2024년 여름철 풍수해 대책수립

2024년 여름철 태풍, 호우에 사전 대비하고, 재난 발생시 신속하고 효율적으로 대응하기 위해 대책을 수립․시행하여 시민 안정 급수에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 개요

추진기간 : 2024. 5. 15 ~ 10. 15(5개월간)

추진근거

○ 안전조사과-4742(2024. 5. 8.)호, 「2024년 여름철 풍수해 대책 추진계획」

추진방향 : 여름철 풍수해 및 안전사고 사전예방

Ⅱ		중점 추진 사항

2024년 여름철 풍수해 대책 추진

○ 풍수해로부터 재산피해 최소화

○ 풍수해 대비 상수시설물 및 공사장 재해 위험요인 사전점검 강화

○ 풍수해 발생 대비 안전관리 및 사전대비체계 구축

Ⅲ		세부 추진 사항

풍수해 대책 상황실 운영

1

	운영개요
풍수해 대책 추진기간 : 2024. 5. 15.～10. 15.(5개월) 24시간 상황실 운영 ◈ 기상 상황에 따라 3단계 근무

영등포아리수센터 전경	풍납 취수장 전경
제2정수장 공업용수시설 제1정수장	취수구 취수장

풍수해 대책 기구편성

			풍수해 대책 단장
			소 장
			총괄반장					지원 총괄
			정수시설과장					행정관리과장
상황 처리․복구팀			순 찰 팀			상 황 총 괄 팀
박성택			정종범			홍기석
- 풍수해 장비유지 및 긴급복구			- 정수시설 : 근무자 - 외곽휀스등 : 청경			- 단계별 근무 및 상황관리

※ 여름철 수질관리대책반 별도 운영(정수과)

풍수해 발생시 보고 체계

서울특별시 재해대책본부	→ ←	상수도사업본부 상황실
		↑ ↓
중앙기상대	→	영 등 포 아리수센터 풍수해 종합상황실		유관기관
		상황발생 (보고) ↓ 상황실 ↓ • 대책반별 응급처지 지시 • 외부지원요청 • 상황보고		• 구청, 경찰서, 소방서 • 건설사업소 • 시립병원 • 한전 • 전기통신공사 • 기타유관부서
한전급전 사령부	→		→ ←
한강홍수 통제소	→
		↑↓
		남부, 강서, 서부 수도사업소

단계별 풍수해 대책

○ 기상상황별 단계

구 분	제1단계(주의)	제2단계(경계)	제3단계(위험)
	∙호우주의보 발령 - 3시간 60mm이상 예보 - 12시간 110mm이상 예보 - 한강대교수위4.5m도달 ∙태풍주의보 - 순간풍속20m/s	∙호우경보 발령시 - 3시간 90mm이상 예보 - 12시간 180mm이상 예보 ∙홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m ∙태풍경보 발령시 - 순간풍속26m/s이상 - 총강우량200mm이상	∙홍수경보 발령시 - 한강대교수위10.5m예상 ∙태풍․호우로 대규모 재난발생 가능 확실 시 ∙이재민 다수 발생

○ 근무명령

- 평일 주간 : 소장

- 평일 야간 및 휴일 주 ․ 야간 : 생산책임자

○ 단계별 근무 요령

구분	기 상 상 황	근 무 인 원
평시 (예방)	○상황유지 필요시 ○예방활동 필요시	○ 평일주간:여름철 풍수해 대책담당 ○ 야간 및 휴일 : 생산책임자 및 제어실근무자
1단계 (주의)	∙호우주의보 - 3시간 60mm 이상 예보 - 12시간 110mm 이상 예보 - 한강대교 수위 4.5m 도달 ∙태풍주의보 – 순간풍속 20m/s	○ 평일주간:여름철 풍수해 대책담당 ○ 야간 및 휴일 : 생산책임자 및 제어실근무자
2단계 (경계)	∙호우경보 - 3시간 90mm이상 예보 - 12시간 180mm이상 예보 ∙홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m ∙태풍경보 - 순간풍속 26m/s 이상 - 총강우량 200mm 이상	○ 주간･야간 : 단계별 근무 (각각 1개조씩 날짜별 근무) ○ 생산책임자외 5명
3단계 (심각)	∙홍수경보 발령 – 한강대교 수위 10.5m 예상시 ∙대규모 재난발생 확실 시 ∙이재민 다수 발생	○ 주간･야간 : 단계별 2개조 근무 ○ 생산책임자외 5명

○ 단계별 근무요령

구분	1단계(주의)	2단계(경계)	3단계(심각)
근무 요령	･재해대책 근무 돌입 ･기상상태 변화 시 ･본부 지시 및 협의 ･각종 상황전파 및 처리 ･풍수해 대비 지시	･재해대책 근무 유지 ･본부 지시 및 협의 ･재해 상황 정리 ･각종 상황전파 및 복구	･상황 발령시 지원활동 ･장비 인원 동원 ･재해시설물 복구 ･응급조치 및 구조

○ 단계별 근무조 명단

상 황 근 무	조 별	1조	2조	3조	4조	5조	6조	7조	8조	9조	10조	11조	12조	13조
	조 장	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	복구반	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

※ 배수펌프 운전 : 제어실 근무자 및 풍수해 대비 근무자

※ 근무조원 연가, 교육 등으로 근무 불가능시에는 대직자가 근무

※ 풍납취수장 비상근무자는 당일 근무자로 편성운영

※ 근무시간 : 주간근무(09:00~18:00), 야간근무(18:00~명일09:00)

※ 2024년 여름철 수질관리대책은 별도 계획에 의거 추진

※ 수질관리 : 수질관리대책에 의거 별도 상황근무조 운영하고, 문제 발생 상호 협력

취․정수장 시설물 사전 안전점검

2

추진개요

○ 사전 안전점검(자체) 시행 : 2024. 4. 25. ～ 5. 2.

※ 풍수해 대비 등 본부‧센터 2분기 통합 안전점검 시행(‘23. 5. 15.)

○ 정기 안전점검 시행 : 2024. 6. 1 ～ 6. 30.

○ 분야별 점검반 편성

점검 분야	점검 반장	점검반	비고
기계설비	***	*************
전기, 보안설비	***	*************
토목, 건축	***	********
소방, 방호	***	***
수질	***	*************

시설물 현황

○ 제    방 : 1개소 160m ( 풍납취수장 )

○ 절 개 지 : 1개소 140m ( 다목적관 앞 쥐산 )

○ 배수시설 : 빗물받이 197개소, 배수로 3개소

○ 정전 대비시설

- 비상 발전기	: 3대 ( 1,010㎾ )

- 무정전전원장치	: 중앙제어실 45kVA

1정수장 여과지 50kVA

풍납취수장 75kVA

- 예비선로 및 수․배전시설	: 한전 2회선 수전선로

수․배전반 133면

분야별 여름철 풍수해 대비 안전점검 및 정비 세부추진 계획

○ 공통분야

- 긴급시 동원업체 현황숙지 및 비상연락망 유지여부

- 취․정수장 현장 근무자 상시연락체계 유지여부

- 취․정수장 시설물 이력카드 기록(GIS) 점검

○ 취수장(토목․기전․수질)

․ 취수구 스크린 상태

․ 배수로 및 옹벽, 제방 등 이상유무

․ 휀스 및 방호시설 이상유무

․ 오일휀스 및 흡착포 관리 여부

․ 염소투입 일상관리 및 공병 관리상태

․ 수질사고 예방대책 이행 상태

․ 배수펌프 이상유무

․ 모타펌프 상태(예비기 관리 등)

․ 전기설비 우수배제 여부

○ 정수장

- 토목․건축분야

․ 축대, 석축, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면등 이상유무

․ 구조물 균열, 파손, 누수, 맨홀의 안전 및 우․배수로 이상유무

․ 도․송수관로 및 구내배관 누수여부, 배수로 파손, 낙엽적치 상태

․ 풍수해 대비 자재 비축 상태

- 수질․생산분야

․ 수질사고 예방대책 이행 상태

․ 정수약품 수요량 예측 및 확보상태

․ 여과사층 유지관리 상태

․ 약품투입설비 일상점검 상태

․ 염소투입 일상관리 및 공병 관리

․ 정수장 침수시 단계별 대책 수립여부

- 기전설비분야

․ 배수펌프, 배관 및 변류 누수 및 이상여부

․ 비상발전기 작동 관리상태

․ 전기설비 우수 배제 여부 및 수로 상태

․ 수위계 적정 설치 및 작동 상태

․ 자동 수위제어시스템 구성 여부

․ 수위 경보설비 설치 및 관리 상태

․ 펌프실 침수경보시스템 구비 및 작동여부

․ 낙뢰사고 예방을 위한 피뢰기 설치 및 관리상태

․ 접지선 연결 및 적정여부

․ 수․배전 및 변전설비 상태

․ 중앙제어 및 감시설비 상태

․ 기타 수처리 설비 상태

○ 점검결과 조치

- 점검결과 보수․정비를 요하는 사항 중 경미한 사항은 설비관리실, 제어실 등 자체 인력을 활용하여 조치하고,

- 예산이 소요되는 사항에 대하여는 긴급복구업체 동원 보완조치

풍수해 대비 장비 및 자재 비축 현황

○ 배수펌프 설치현황

구 분	위 치	모타 용량	펌프규격(㎜)	배수능력(㎥/hr)	비 고
합 계	-	15～50HP×2대 100HP×2대 250HP×2대	-	8,160
배수펌프	1정수장	100HP×2대 50HP×1대 15HP×1대	500×2 350×1 100×1	2,580×2 900 180
	2정수장	250HP×2대	400×2	1,380×2

○ 이동형 펌프 비축현황

펌프형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	사용전압 (v)연료	보관 장소	연결호스 (mm×m)	비고
수중	2	0.5	9	0.13(0.26)	220	정비반	50×20
	1	1	12	0.16	380	1정비반	50×20
	10	1	19	0.31(3.1)	220	정비반	50×20
엔진펌프	3	5	28	1.8(5.4)	휘발유	정비반, 1송수동 풍납취수장	100×30

○ 기타 풍수해 대비 자재

번호	품명	단위	확보수량	번호	품명	단위	확보수량
1	마 대	매	300	4	우 의	벌	10
2	모래주머니	개	500	5	장 화	개	10
3	삽	개	20	6	비닐슈트(PE필름)	롤	2

구내 배수처리 계획

○ 취수장	: 취수장 구내 우수는 송파 빗물펌프장으로 배수처리

○ 제1, 2정수장 : 자체 계획수립 추진

○ 한강수위 상승 및 우수처리 계획

제2정수장

2정수장 구내우수

강제퇴수

1정수장 구내우수

강제퇴수

- 제1정수장

․ 안양천 수위 8.0m, 집수정 수위 4m일 경우 방류수문(전동밸브 D=1,000㎜) 폐쇄 후 배수펌프 가동 강제 배수

- 제2정수장

․ 한강수위가4.0m(공업용스크린)에 도달시 한강 퇴수밸브(D=600㎜) 폐쇄 후 배수펌프 가동 강제 배수

정전․침수사고 시 신속한 복구 체계 유지

3

침수방지 및 복구대책

○ 순찰강화

- 시설물 순찰   : 근무자

- 외곽휀스 순찰 : 청원경찰

○ 풍수해 대비 대처요령

- 집중호우 및 한강위험수위 도달시 대처방법

․ 매시간 정각, 30분에 순찰실시

․ 제방누수 및 유실시 영등포구청에 지원요청

- 비상사태 발생시 대처

․ 시설물 고장, 수질오염사고 등 위기상황 발생시 각 시설, 장비별 위기관리 매뉴얼에 따라 조치

․ 침수 우려시 송수펌프 가동을 중지하고 원수공급밸브 및 전원 차단

․ 모타 펌프 등 비축자재는 안전한 고지대로 긴급대피

○ 침수시 복구대책

- 비상 근무 발령시 단계별 근무 실시

- 침수사고 발생시 30분내 전 직원 아리수정수센터 복귀

- 시설분야별 긴급복구업체 및 유관기관 협조로 시설물 복구 조치

풍수해 대비 직원교육 실시

○ 교육일정

- 일  시 : 2024. 5. 20. ~ 5. 31.

- 대  상 : 제어실근무자 및 풍수해 근무자

○ 교육방법 : 배수펌프 운전 매뉴얼 활용한 서면 교육

(제어실 조별 생산책임자 주관하에 조원 원격제어 교육 시행 포함)

Ⅳ		행정 사항

풍수해 대책기간중(5.15.~10.15.)에는 각 단계별 근무명령에 의거 풍수해 대책 상황실에서 근무

풍수해 대비 직원교육은 현업근무자를 고려하여 분할 실시

2024년 상반기 시설물 점검시 풍수해 관련 사항 포함하여 분야별 점검 시행

상황실 자체 추진계획 및 사항별 대책 등 비치

비상 근무자 대체휴무 또는 초과근무 인정

○ 관련근거

- 지방공무원 복무규정 제4조(시간외 근무 및 공휴일 등 근무) 제2항

- 2024년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침(인사과-5940, '23. 2.9.)

○ 적용방법

- 1일 8시간 이상 비상근무한 경우 그 다음 정상 근무일에 대체휴무 적극 권장

(예) 평일 18:00~익일 09:00까지 비상근무한 경우

☞ 18시~24시 초과근무 인정, 익일 00시~09시 대체휴무 또는 초과근무

수질 관련 비상근무는 정수과에서 추진하고 있는 “여름철 수질관리 대책”에 의거 별도 실시

붙임	1. 단계별 비상근무조 명단 1부.

2. 유관기관 및 긴급복구업체 연락처 1부.  끝.