문서번호	급수운영과-8487
결재일자	2024. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김호준		이한수	05/13
			김상웅
협조

도시정비형 재개발사업 사업시행계획(변경)인가 급수협의 검토보고(세운 5-1, 3 구역)

도시정비형 재개발사업 사업시행계획 변경인가 급수협의 검토 보고

(세운 5-1·3 구역)

2024. 5. 13.

중부수도사업소

(급수운영과)

도시정비형 재개발사업 사업시행계획 변경인가 급수협의 검토 보고

중구청 도시관리국으로부터 세운 5-1·3 구역 도시정비형 재개발사업 사업시행시행 변경인가 신청 관련 업무협의 요청에 따라 건축물에 대한 급수검토 사항을 보고 드림.

□ 현    황

ㅇ 건축계획

- 구 역 명 : 세운 5-1·3 구역(통합)

- 위    치 : ***************

- 건축규모 : 본건물(획지1) 지하8층∙지상37층/연면적 : 134,218.59㎡

공공임대산업시설(획지2) 지하3층∙지상17층/연면적 : 6,444.42㎡

- 용    도 : 업무시설, 근린생활시설

□ 검토사항

ㅇ 세운 5-1·3 구역 검토내용

- 수    계: ******************************

- 사업부지 내 시설물 현황

연번	시설물 종류	연장(m)	비고
1	***************	****
2	*************	****
3	**************	*****
4	****************		******************
5	***************

□ 검토결과

ㅇ 세운 5-1·3 구역 검토결과

- 인입구경: ************************************

- 중구 산림동 190-3번지 일대 재개발사업 구역 내 배수관 폐쇄 및 대상지 대형계량기 설치에 따른 인근 지역 급수 공급 보충 필요

위치도	기존관 철거 및 정비대상

• 기존 상수도관 구경 확대 필요(D=150㎜ →  D=300㎜, L=210m)

□ 조치의견

ㅇ 기존 급수시설 폐쇄에 따른 상수도관 확대(D=300㎜, L=220m) 공사는 원인자 시공토록 하고자함.

□ 행정사항

ㅇ 정비구역 내 상수도 시설에 대하여 "서울특별시 수도이설등 원인자 및 손괴자 부담금 징수조례"에 따라 사업 시행자가 정비토록 인가 조건을 부여하여 중구청 도시관리국에 통보코자함.

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 사업시행인가조건 1부.  끝.