문서번호	정수과-1307
결재일자	2024. 5. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		하은경	05/13
			代하은경
협 조
	정수시설과장			代손영일
	원수관리과장			박철호

2024년 녹조 발생 대비 자체 점검 및 대응 훈련 계획

2024. 5.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

2024년 녹조 발생 대비 자체 점검 및 대응 훈련 계획

센터소장 :윤준성☎3146-5800 정수과장 :하은경☎58400 담당 : 이종관☎5860

녹조 대량 발생 대비 자체 점검 및 비상 상황 발생시 공정 대응 모의 훈련을 아래와 같이 실시하여 깨끗한 수돗물 생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 녹조 대비 정수장 준비실태 점검 실시 및 결과 제출 요청

(수질과-3991호, ’24.4.30.)

□ 2024년 ISO22000 기관별 사후심사 일정 및 개선사항 조치 안내

(수질과-4025호, ’24.5.1.)

- 퇴수 모의훈련 시나리오 수립, 연 1회 이상 시행

Ⅱ		추진개요

□ 추진 일정 : 2024. 5. 17(금) 10:00 ~ 15:00

□ 모의훈련 상황 및 대응

○ 모의훈련 상황

- 상황 1 : 2024. 5. 17(금) 10시 남조류 대량 원수 유입

- 상황 2 : 분말활성탄 투입 중 1계열 응집제 정량펌프 고장,

응집제 미주입으로 여과지 고탁도 침전수 유입

○ 모의훈련 대응 시나리오 : 붙임 1

Ⅲ		과별 업무

정수과	정수시설과	원수관리과
-수질 분석 및 상황전파 • 조류 및 냄새물질 분석 - 상황별 현장 공정 조치 • 오존주입률 강화 • 분말활성탄 주입 • 중염소 주입 • 여과지 퇴수 및 역세척	-공정별 설비 점검 및 수리 • 오존/AOP 주입설비 점검 • 분말활성탄 주입설비 점검 • 여과지 역세척 설비 점검	-원수 수질자동측정기 점검 • 조류분석기 등 점검 -조류 차단막 점검 -취수 설비 점검

Ⅳ		향후 계획

○ 모의훈련 상황 조치 평가 및 보완

○ 녹조 발생 대비 정수장 준비실태 점검표 작성 보고

붙임  1.  모의훈련 대응 시나리오 1부

2. 녹조대응 정수장 준비실태 점검표 1부. 끝.