문서번호	정수과-1321
결재일자	2024. 5. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김태현		하은경	05/14
			代정종철
협 조
	주무관			이기만
	주무관			김용식

- 2024년 강북아리수정수센터 정수장 -

공정위험성평가(KPSR) 결과 보고 및 교육

2024. 5.

강북아리수정수센터

(정수과)

- 2024년 강북아리수정수센터 정수장 -

공정위험성평가(KPSR) 결과 보고 및 교육

강북아리수정수센터 소장 : 윤준성 ☎3146-5801 정수과장 : 하은경 ☎5840 담당 : 김태현 ☎5845

강북아리수정수센터 정수장 내의 PSM 대상 공정을 분석하여 운영지역에서 발생될 수 있는 위험성을 찾아내고 그 특성을 규명하여 중대산업사고를 예방하고자 함

Ⅰ		관련근거

❍ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

❍ 사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부 고시 제2023-19호)

❍ 공정안전보고서의 제출‧심사‧확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정
(고용노동부 고시 제2023-21호)

❍ 공정안전성 분석(K-PSR)기법에 관한 기술지침
(KOSHA GUIDE P-111-2021)

❍ 위험성평가 지침(GB-PSM-310)

Ⅱ		평가개요

□ 공정위험성평가 개요

❍ 일    정: 2024. 4. 1. ~ 5. 3. (33일간)

❍ 평 가 자: 6명(내부 4명, 외부전문가 2명)  *명단 별첨

❍ 공정위험성평가 기법 : 공정안전성 분석(K-PSR) 기법

- 산업안전보건법 제36조에 의하여 사업주가 작성하여야 할 위험성평가의 원활한 작성을 위하여 설치‧가동중인 기존의 화학공장에서 위험과 운전분석(HAZOP) 기법 등으로 위험성평가를 실시한 후, 다시 공정상의 안전성을 재검토 또는 분석하는데 활용할 수 있는 ‘공정안전성 분석(K-PSR)’기법으로 실시

❍ 공정위험성평가 적용 대상 공정

- ******, 기화 및 투입공정, 중화 공정

Ⅲ		평가결과

□ 검토구간 선정 및 관련정보 작성

❍ 검토구간(Node List) 선정

No	Node No	공정명	도면번호	검토 구간 설명
1	#101	***************	PID-101	***************************************************
2	#102	********	PID-101	*********************************************************************
3	#103	********** ********	PID-102A PID-120B	*************************************************************************
4	#104	********** ********	PID-102A PID-120B	****************************************************************************
5	#105	********** ************	PID-102A PID-120C	***************************************************************************
6	#106	*****	PID-103	**************************************************************************************************************

❍ 위험형태

- 4종류 : 누출, 화재·폭발, 공정트러블, 상해(K-PSR)

❍ 가이드워드

- 누출 : 부식과 침식, 누설 및 펑크, 파열, 개방구 오조작, 기타

- 화재·폭발 : 물리적 과압, 취급제한 화학물질 및 분진, 점화원, 누설,
파열, 펑크, 기타

- 공정트러블 : 조업상 문제, 원료 및 촉매 등 물질, 기타

- 상해 : 추락, 전도, 협착, 충돌, 유해위험물질 접촉, 질식, 기타

□ 위험성평가 실시

❍ 위험성평가 실시결과

- 총 153건 실시 개선권고사항 12건 도출 : 정수과(11건), 정수시설과(1건)

❍ 검토구간별 위험성평가 내역

- #101 : 43건 [누출(20개), 화재·폭발(1건), 공정트러블(11건), 상해(11건)]

- #102 : 29건 [누출(13개), 화재·폭발(1건), 공정트러블(8건), 상해(7건)]

- #103 : 22건 [누출(6개), 화재·폭발(1건), 공정트러블(8건), 상해(7건)]

- #104 : 16건 [누출(5개), 화재·폭발(1건), 공정트러블(6건), 상해(4건)]

- #105 : 19건 [누출(6개), 화재·폭발(1건), 공정트러블(6건), 상해(6건)]

- #106 : 24건 [누출(9개), 화재·폭발(1건), 공정트러블(9건), 상해(5건)]

❍ 검토구간별 위험성평가 위험도

Node No.	공정명	위험형태	현재위험도	개선권고	조치부서
#101	***************	누출	3점: 1개 4점: 13개 6점: 1개 8점: 5개	5건	정수과
		화재·폭발	4점: 1개
		공정트러블	2점: 1개 4점: 8개 6점: 1개 8점: 2개	2건	정수과
		상해	2점: 1개 3점: 2개 4점: 6개 6점: 1개 8점: 1개	1건	정수시설과
#102	********	누출	3점: 2개 4점: 11개
		화재·폭발	4점: 1개
		공정트러블	2점: 1개 3점: 3개 6점: 3개 8점: 1개	1건	정수과
		상해	2점: 2개 3점: 1개 4점: 3개 6점: 1개

Node No.	공정명	위험형태	현재위험도	개선권고	조치부서
#103	********** ********	누출	2점: 1개 3점: 1개 4점: 3개 6점: 1개
		화재·폭발	4점: 1개
		공정트러블	2점: 2개 3점: 3개 4점: 3개
		상해	2점: 2개 4점: 3개 6점: 2개
#104	********** ********	누출	2점: 1개 3점: 1개 4점: 3개
		화재·폭발	4점: 1개
		공정트러블	2점: 1개 3점: 2개 4점: 3개
		상해	2점: 2개 4점: 3개 6점: 2개
#105	********** ************	누출	3점: 3개 4점: 3개
		화재·폭발	4점: 1개
		공정트러블	3점: 4개 4점: 2개
		상해	2점: 1개 4점: 3개 8점: 2개	2건	정수과
#106	*****	누출	3점: 6개 4점: 3개
		화재·폭발	4점: 1개
		공정트러블	3점: 5개 4점: 3개 8점: 1개	1건
		상해	2점: 2개 3점: 2개 4점: 1개		정수과

※ 위험성 평가 세부내역은 붙임 참조

❍ 개선권고사항

Node No.	조치번호	개선권고사항	조치부서	조치기한
#101	101-1	******************************************** ***************	정수과	24.6.30.까지
	101-2	**************	정수과	24.6.30.까지
	101-3	********************	정수과	24.6.30.까지
	101-4	*****************	정수시설과	24.6.30.까지
	101-5	*************	정수과	24.6.30.까지
#102	102-1	*************	정수과	24.6.30.까지
	102-2	************* *****************	정수과	24.6.30.까지
#103	103-1	************ ***********************	정수과	24.6.30.까지
	103-2	********************	정수과	24.6.30.까지
#105	105-1	***************** *************	정수과	24.6.30.까지
#106	106-1	***************	정수과	24.6.30.까지
	106-2	*****************	정수과	24.6.30.까지

Ⅳ		행정사항

❍ 개선권고사항에 대한 시정조치 완료 서류 제출 : ’24.6.30.까지

❍ 공정위험성평가에 대한 직원 교육 및 공람 실시

- 직원 교육 대상

• 필수 : 정수과, 정수시설과

• 선택 : 행정관리과

- 직원 교육 : ’24. 5. 30. (홍보관)

- 교육 미참석자는 동영상 교육 실시

※ 동영상 교육자료 자체 제작

붙임 : 1. 공정위험성평가 결과보고서  1부

2. 제출서식(사고빈도 및 피해최소화 대책) 1부. 끝.