통수 전 수질검사 결과 보고(신림 2 배수지)

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
강민우		최성호	05/14
			홍기관
협 조

신림2배수지 내부청소후 통수 전 수질검사 실시한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자  공업7급    성명 : 강 민 우

가. 근    거: 2024년 상반기 배수지 항청소 일정 알림 및 협조 요청

〔급수운영과-5129('24.4.9.)〕

나. 검사일자: 2024. 5. 13.(월)

다. 대상시설: 신림2배수지 1지(지별용량: 1,000㎥), ※세정제 청소

라. 검 사 자: 공업7급 강민우

마. 현장 검사결과

구 분	탁도	잔류염소	pH	철	구리	망간	아연	판 정
기 준	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8~8.5	0.3mg/L 이하	1.0mg/L 이하	0.05mg/L 이하	3.0mg/L 이하
신림9배수지 1지	0.21	0.20	7.1	0.02	0.01	0.004	0.02	적 합

. 끝.