문서번호	에스플렉스센터운영과-3819
결재일자	2024. 5. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
최경호		서재호	05/16
			임승철
협조

에스플렉스센터 전기설비 정기검사 및 정밀점검 추진계획

2024. 5.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 전기설비 정기검사 및 정밀점검 추진계획

에스플렉스센터 전기설비에 대한 정기검사 및 정밀점검을 한국전기안전공사에 의뢰하여 전기설비 안전성을 확보하고자 함

□ 관련근거

○ 전기안전관리법 제11조(정기검사)

○ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시(산자부고시 제2022-128호)

□ 추진개요

○ 건    명 : 에스플렉스센터 전기설비 정기검사 및 정밀점검

○ 점검일시 : '24.6.4(화), 00:00 ~ 04:00 (4시간)

○ 대    상 : 수배전설비 및 비상발전기

수전전압 / 계약용량	한전수전	인입케이블	메인VCB	변압기	비상발전기
****************	********	*******************	**************	***	** *********
	*********	******************

○ 검사주기

구 분	검사범위	주 기	비 고
정기검사	변압기 절연저항 측정, 계전기 동작시험, 피뢰기 절연저항 측정 등	매 3년	‘21.6월 실시
정밀(연차)점검	전원품질분석, 적외선 열화상 진단 등	년 1회	'23.11월 실시

○ 점검기관 : 한국전기안전공사(서울지역본부)

○ 점검 항목

- 변압기 절연저항 및 이상발열 진단

- 보호계전기 차단기 연동시험, 계전기 동작시험

- 발전기 ATS 절체시험, 상용전원과 인터록 시험

- 배전반 설치상태 점검, 절연 및 접지저항 측정

- 적외선열화상 측정 및 전원품질 분석

○ *************************

- 예산과목 : 데이터센터 에스플렉스센터운영과, 정보서비스의 안정적운영, 청사유지관리, 에스플렉스센터운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 정전대응 계획

○ 정전시설 현황

구 분	입주사	비 고
*** ************	**********************************	***************************
***** ************	*******	******************************************
**		********************

※ 비상발전기 미연결 UPS 6,7호기(숲 전용)는 축전지 방전 방지를 위해 가동중지

***************************************************************************************

*******************************************************

****************************

○ 정전대응 계획

- 입주사 정전사항 사전안내 및 요청

· 입주사(기관) 점검일정 사전 안내

· 승강기 내·외부 전기설비 검사 안내문 부착

· 입주사 서버 등 중요설비 유지관리 용역업체 비상대기 요청

· SBA용 UPS 6, 7호기 축전지 방전대비 전원차단 요청

- 전기안전관리자 및 에스플렉스센터 유지관리 용역업체

· UPS 및 비상발전기 유지관리 용역업체 현장대기

· 정전 후 복전 시 비상동력부하(항온항습기 등) 정상가동 여부 확인

· 안전사고 대비 정전시간 내 엘리베이터 운행정지

· 주차관제시스템 이상유무 확인

· 각 상황별 응급상황 발생 시 수동조작 및 대처 숙지

○ 정전작업 순서

정전일자	정전시간	작 업 내 용	작 업 자
6.4.(화)	00:00~00:20	전원 차단	전기안전관리자
	00:20~03:20	고압설비 절연저항·접지저항 측정 변압기 절연저항 측정 등	한국전기안전공사
	03:20~03:40	전원 투입, 정전작업 종료	전기안전관리자
	03:40~04:00	부하설비 이상유무 확인	전기안전관리자

□ 행정사항

○ 입주시설 정전대비 사무기기 등 전원차단(각 입주사)

○ 승강기(시너지움, 스마티움) 사고대비 작동 정지(유지관리업체)

○ 전원 복전 후 시설물 점검 이상유무 확인(각 입주사)

붙임  1. 산출내역서 1부.

2. 전기안전진단 작업 시나리오 1부.

3. 정기검사 및 안전진단 신청서 각 1부. 끝.