문서번호	설비부-8578
결재일자	2024. 5. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
정성호		곽용길	05/16
			신용휴
협 조

『서울사진미술관 건립 기계공사』

설계변경 실정보고(2회) 검토 보고

2024. 5.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『서울사진미술관 건립 기계공사』

설계변경 실정보고(2회) 검토 보고

설비부장 : 신용휴☎6438-2308  도로설비과장 : 곽용길☎2340  담당 :정성호☎2342

「서울사진미술관 건립 기계공사」와 관련하여, 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토 후 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 건설사업관리단 실정보고 [KDU(대외, 사진) 제24-190호, 2024.5.14.]

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 서울사진미술관 건립 기계공사

ㅇ 규    모 : 지하2층 / 지상4층, 연면적 7,048㎡

ㅇ 현장위치 : 도봉구 마들로13길 70

ㅇ 건설사업관리단 : (주)종합건축사사무소 근정

ㅇ 계약현황

구 분	차수	계약금액(원)	계약기간	계약업체
****	**	*************	*******************	********
	**	*************	********************

□ 검토내용

ㅇ 실정보고 사유

- 집수정(8개소→7개소) 변경으로 인한 배수펌프 2대 물량 감소

- TAB 검토보고서 및 설계사 의견 반영으로 지열2차 측 냉온수 순환펌프 용량 변경

- 배수펌프 감소로 인한 배관 및 부속류 물량 감소

- 건축, 기계 도면 불일치로 인한 방호실 전기바닥난방 삭제로 물량감소

- 지하1층 주차장 천장에 설치된 오·배수 배관의 동파 우려 지적에 따른 열선공사 반영으로 물량 증가

ㅇ 물량증감 내역

품 목	규 격	단 위	수 량			비고
			당초	변경	증·감
배수펌프(수중형)	300LPM, 17m. 2.2kW	대	2	-	감 2
지열측 냉온수순환펌프	960LPM, 18m. 5.5kW	대	2	-	감 2
지열측 냉온수순환펌프	960LPM, 22m. 7.5kW	대	-	2	증 2
백강관평면배관	D65	M	86	74	감 12
용접식 관이음쇠	백엘보 (용접) D65	EA	9	6	감 3
용접식 관이음쇠	백티이 (용접) D65	EA	2	1	감 1
강관용접	D65	개소	32	23	감 9
스모렌스키체크밸브	D 65 (10KG)	EA	4	2	감 2
버터플라이밸브(레버)	D 65 (10KG)	EA	4	2	감 2
일반행거(달대볼트)	D65	개소	21	19	감 2
U자형볼트/너트	비절연, D65	EA	2	-	감 2
전기온돌	11Ø STS/SUS304/IP69k등급	㎡	53	39	감 14
HEATING CABLE		M	-	176	증 176
POWER CONNECTION KIT		EA	-	2	증 2
TEE CONNECTION KIT		EA	-	1	증 1
END SEAL		EA	-	7	증 7
THERMAL SENSOR	PT-100Ω	EA	-	2	증 2
GLASS TAPE	GT-30	R/L	-	18	증 18
HEATER CONTROL PANEL	1CCT	LOT	-	2	증 2
STEEL PIPE	16C	M	-	44	증 44
STEEL PIPE	22C	M	-	24	증 24
후렉시블관	22C	M	-	2	증 2
후렉시블콘넥터	22C	EA	-	4	증 4
POWER CABLE	HFIX 4.0SQ	M	-	53	증 53
POWER CABLE	F-GV 2.5SQ	M	-	26	증 26
POWER CABLE	TJV 1.0/3C	M	-	44	증 44
풀박스	200X200X100	EA	-	2	증 2
전선관 부속품		L/S	-	1	증 1
잡자재비		식	-	1	증 1
관보온(아티론+매직)	25TxD50	M	-	19	증 19
관보온(아티론+매직)	25TxD80	M	-	8	증 8
관보온(아티론+매직)	25TxD100	M	-	23	증 23

ㅇ 공사비 변경 내역

(단위 : 원)

항 목		당초 ①	변경 ②	증·감 ②-①	비 고
순공사원가비	재 료 비	493,970,780	498,083,255	증 4,112,475
	직접노무비	455,730,479	460,541,533	증 4,811,054
	간접노무비	58,789,232	59,409,857	증 620,625
	경 비	178,020,444	178,905,476	증 885,032
일반관리비		65,258,101	65,831,706	증 573,605
이윤		113,677,648	113,709,190	증 31,542
고용개선지원비		50,178,408	50,178,408
계		1,415,625,092	1,426,659,425	증 11,034,333
부가가치세		141,562,508	142,665,941	증 1,103,433
1차ESC		55,298,000	55,298,000
2차ESC		52,951,000	52,951,000
총계		1,665,436,600	1,677,574,366	증 12,137,766

□ 건설사업관리단 검토의견

**********************************************************************************************************

□ 보고자 의견

*********************************************************************

붙임 : 건설사업관리단 실정보고 1부.  끝.