문서번호	급수운영과-8783
결재일자	2024. 5. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김호준		代성영한	05/17
			김상웅
협조

누수발생 장기사용 배수관 정비계획 보고

누수발생 장기사용 배수관 정비계획 보고 (중구 묵정동)

(후암

2024.  5. 17. (금)

중부수도사업소

(급수운영과)

누수발생 장기사용 배수관 정비계획 보고
’24.5.17.(금)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이한수☎2160 담당 :김호준☎2147

2024. 5. 10. 중구 묵정동 누수복구공사 시 발견된 장기사용 배수관에 대하여 정비 계획을 보고드림.

□ 실정보고 내용

ㅇ 위    치 : *********** 앞

ㅇ 관련근거 : 상수도관 누수발생 보고

ㅇ 누수현황 : 1978/CIP/D600mm 직관부 누수

ㅇ 보고사항 : ************* 앞 노후 상수도관 누수 발견

ㅇ 조치사항 : 누수발생한 노후관은 미사용중으로 시종점부 밸브 잠금 처리

□ 보고내용

ㅇ 2024. 5. 10. ************* 앞 누수발생 상수도관(D=600mm)은 장기사용관(CIP)이고 종점부는 단절되어 있으며, 주변 신설관로가 부설되면서 배수관로의 역할이 거의 없음으로 확인됨.

*****	****

□ 조치의견

ㅇ 누수발생한 장기사용 배수관은 배수관로의 역할이 없어 추가적인누수사고 예방과 유수율 향상을 위하여 폐쇄조치하고자 함.

-************************관로폐쇄

조치1	조치2	조치3

□ 행정 사항

ㅇ 누수사고로 인한 긴급굴착공사로 중구청 도로시설과와 협의 후 정비.

붙임  상수도관 누수발생 보고********** 1부.  끝.