문서번호	정수과-1358
결재일자	2024. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이승열		하은경	05/17
			代하은경
협 조
	주무관			박석주

2024년 여름철 아리수 수질관리 대책

2024. 5. 17.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

2024년 여름철 아리수 수질관리 대책

강북아리수정수센터소장 :윤준성☎3146-5801 정수과장 :하은경☎5840 담당 : 이승열☎5842

여름철 집중호우 등 고탁도 유입기간 수질사고 예방을 위해 정수공정 강화 및 철저한 수질관리로 안전하고 깨끗한 아리수 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진 근거

□ 추진근거

ㅇ 2024년 여름철 아리수 종합대책(기획예산과-4972호, 2024.4.15.)

ㅇ 2024년 여름철 아리수 수질관리 대책(수질과-3992호, 2024.5.1.)

Ⅱ		2024년 여름철 기상 전망 및 주요 추진사항

□ 기온, 강수량 등 여름철 기상 전망

ㅇ 기온은 평년(23.4~24.0℃)보다  높을 확률이 50%이고, 강수량은 평년(622.7~790.5mm)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%로 예상

ㅇ 여름철 장마와 우리나라에 영향을 주는 태풍 발생 및 대기불안에 따른 집중호우 등으로 고탁도 원수 유입이 예상됨

※ 최근 우리나라에 직접영향 주는 태풍의 수 : `20년 4건, `21년 3건, `22년 5건, `23년 1건

【 장마철 주요 현상 】

구 분	평상시	우기철	주 요 현 상
탁도(NTU)	3~5	5~500 이상	토사유입에 따른 탁도 급상승
pH	7.5~8.5	6.0~7.0	낮은 알칼리도는 응집 및 침전 효율 저하
알칼리도(mg/L)	40~50	10~20

ㅇ 여름철 동안 발달한 저기압과 대기 불안정의 영향으로 많은 비가 내릴 때가 있겠으나, 고온 건조한 날씨 지속 시 조류 발생 증가

□ 주요 추진사항

ㅇ 추진기간 : 2024.5.15.(수) ~ 10.15.(화), 5개월간

ㅇ 수질관리 목표 수질 준수를 위한 약품 투입 및 정수처리 강화

【 수질관리 목표 】

항 목	수질기준	수질관리 목표
		평상시	집중호우 시
탁 도(NTU)	0.5 이하	0.06 이하	0.1 이하
pH	5.8~8.5	7.2~7.5	6.8 이상
잔류염소(mg/L) (수도꼭지 기준)	0.1 이상	0.1~0.3	0.1 이상
맛․냄새물질(ng/L) (2-MIB, 지오스민)	20 이하	8 이하	8 이하

※ 우기철 목표기간 : 원수 탁도가 100NTU 이상 상승, 원수 수질이  30NTU 이하로 회복될 때까지의 기간

ㅇ 장마 전 집중호우 등 대비 사전 점검 및 비상근무조 편성 운영

ㅇ 가뭄 지속 시 조류 발생 증가 대비 대응체계 확립

ㅇ 여름철 잔류염소 관리 및 취약시설 수질관리 강화

	【 ’23년 여름철 수질관리대책 추진 결과 】
❚ 원수 수질 급변 시에도 정수 탁도 평균 0.05 NTU 유지 - ’23년 여름철(6월~9월) 강수량은 서울지역 1,089mm로, 전년 대비 77%, 과거 3년 평균 대비 약 99% 수준의 강우량을 보임 - 집중호우의 영향으로 원수 탁도 최대 ****************까지 상승 하였으나, 상시 깨끗하고 안전한 수돗물 공급 ※ 연도별 강수량 및 탁도 현황 : 【붙임 1】 ❚ 정수처리 공정 최적 운영으로 정수 맛․냄새물질 불검출 - 상수원 조류 증가 대비 조류경보제 운영 관리 ▸*************************************** ************************************ - 최적의 정수처리 공정 운영 및 대응체계 확립 유지

Ⅲ		여름철 수질관리 대책

	【 원수 수질 특성 】
◈ 강우의 영향으로 원수 탁도, pH, 알칼리도 급변 ◈ 집중호우 초기에 오염물질 다량 유입으로 염소요구량 증대 ◈ 탁도 증가 및 알칼리도 저하로 응집제 등 정수약품 사용량 증가 ◈ 가뭄시 상수원 조류 발생에 따른 맛‧냄새물질 관리 필요

1		우기철 수질관리

□ 집중호우 등 대비 사전 준비 사항

ㅇ 취수구 주변 정비 및 청소 실시

- 장마 전 조류차단막 철거, 장마 후 설치

- 취수구 주변 청소(250m 이내)

수중청소구역

조류차단막

250m

ㅇ 약품 시설 관리 강화

- 약품 투입기 정상가동 여부 사전 확인 점검(매일 팀별 1회 이상 점검)

- 약품 투입 설비(정량펌프 튜브 등) 점검 후 노후 부품 사전 교체

- 가성소다 저장시설 고탁도 유입시기 이전 개보수 예정

ㅇ 처리공정별 수질자동측정기(샘플링펌프 포함) 점검, 상시 가동상태 유지

ㅇ 정수약품 사전 확보

- 주요 정수약품 확보

주요 정수약품	응집제(PAC+PAHCS)	액체염소(전+후)	수산화나트륨
장마철 예상 주입률 (일 필요량)	*********** **********	************* *************	*********** *************
재고량(5.15.기준) (확보기준)	****** **************	**********	*** **********

- 폴리아민(여과보조제) 사전준비 및 투입배관 점검

□ 폴리아민 사용기준 준수(10mg/L이하 사용)

□ 폴리아민 사용시 매월 1회 이상 정수 중 에피클로로히드린 함량 측정 관리 할 것

<환경부 고시 제2013-188호, 수처리제 기준과 규격 및 표시 기준>

ㅇ 원수 수질 변화에 따른 정수약품 투입 조견표 준비(실험실, 제어실, 약품실 비치)

ㅇ 탁도 급변시, 대응 및 근무 요령 교육 실시

ㅇ 수질관리 대비 비상연락망 및 비상근무조 편성 운영(붙임9 참조)

ㅇ 정수처리 공정별 시설물 정비 및 정상 가동상태 유지

- 취수장 스크린 정비 협잡물 제거

- 혼화시설, 응집기, 슬러지 수집기 등 사전 정비 및 고탁도 기간 중 고장시 즉시 수리 조치 체계 유지

- 공정별 시설 정비는 장마철 전 완료하여 정수시설 운휴가 없도록 조치

□ 장마철 수질관리 대책 등 세부 조치사항

ㅇ 고탁도 원수 발생 징후 예측 : 기상청 일기예보 및 팔당댐 방류 동향 파악

- 인터넷 한강홍수통제소(www.hrfco.go.kr/), 홍수알리미 등 활용

- 소장, 각 과장, 생산책임자 스마트폰 앱 활용 실시간 전파

ㅇ 원수탁도 상승폭 증대시 조치

- 원수탁도 변화시 대응요령

**************************

*****************************************

******************************************

- 비상근무조 근무편성 운영***********

*********************************************

************************

************************************

- 비상근무조 업무내용

‧ 정수약품 적정량 투입여부 확인 조치(응집지 floc상태 관찰)

‧ 30분마다 응집, 침전 상태 확인 및 수시 시료 채수하여 응집지 pH와 침전수 탁도 파악

ㅇ 초기 강우시 오염물질 다량 유입에 따른 전‧후염소 처리 철저

- 강우 직후 취수장 도달시간 감안한 암모니아성 질소, 전기전도도 감시

- 염소 투입량 부족 대비 예비 염소투입기 점검 및 가동대기 상태 유지

ㅇ 수질관리 목표수질(탁도, pH, 알칼리도) 준수를 위한 약품투입 등 운영관리 철저

ㅇ 공정별 현장순찰 강화, 취약시간대(야간, 공휴일) 집중 수질관리

ㅇ 침전지 밀도류 발생 방지(특히, 원수 탁도 회복기 수질관리 유의)

ㅇ 침전슬러지 발생량에 따라 슬러지 컬렉터 가동횟수 가감 운영

ㅇ 수질관리 운영요원 교육(이론 및 현장 교육 등)

ㅇ 배출수처리장 수질관리 철저

- 농축조 정상가동 되도록 배슬러지지 및 탈수기 적정 운영

- 탈수 케익 반출이 원활하지 못할 경우 대비 야적 차량이나 임시 야적장 구비 등 대책 강구

2		조류 발생에 따른 수질관리

□ 남조류 발생

ㅇ 여름철 가뭄이 발생하면 일조량, 수온증가 등으로 인해 상수원 정체수역에 조류 발생이 증가하고, 특히 남조류 발생시 냄새가 유발됨(지오즈민, 2-MIB)

□ 수질관리 대책(조류경보제 및 맛‧냄새물질 관리기준에 의거 시행)

ㅇ 조류대책 상황실 설치 및 비상근무 실시

ㅇ 조류 경보제 발령에 따라 단계별 분석 강화

- ****************************

- **************************************

ㅇ 취수구 주변 조류 차단막 설치 운영(장마시 임시 철거)

ㅇ 정수처리 강화

- 소독공정 탄력적 운영(중염소 투입 검토)

- 원수 pH상승시 이산화탄소 투입 최적 응집 상태 유지

- 고도정수처리시설 오존주입 및 활성탄흡착지 역세척 강화

ㅇ 원수 조류경보제 및 맛‧냄새물질 기준물질 초과 발생시 단계별 조치

【 조류경보제및 관리기준 】

◈ 조류경보제 운영(물환경보전법)

- 발령기준 : 2회 연속 관리기준 이상시 발령(기준항목 : 유해 남조류 4종)

조류경보	관 심	경 계	대 발 생
유해남조류 세포수(세포/mL)	1,000	10,000	1,000,000

※***************************************

☞*****************************************************************

【 맛․냄새물질 관리기준 】

◈ 맛․냄새물질 관리기준 운영(서울시 자체)

- 발령기준 : 1회 관리기준 이상시 발령(기준항목 : 2-MIB, Geosmin)

관리기준	관 심		주 의		경 계
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
맛․냄새물질(ng/L)	20	100	50	200	100	300

※*********************************************

☞ *************************************************

3		여름철 잔류염소 관리

□ 잔류염소 운영 목표

ㅇ 공급계통 원거리 관리지점 잔류염소 목표값 정밀제어(±0.04mg/L이내 관리)

ㅇ 관말지역의 잔류염소 0.1 ~ 0.3mg/L(수인성 전염병 발생시 0.4mg/L 이상) 적정 유지

□ 대책

ㅇ 초기 강우로 오염물질 다량 유입시 등 취약시기 대비 집중 관리

- 전염소 처리 강화(파과점 염소처리 철저)

- 착수정 잔류염소 0.2~0.4mg/L유지

ㅇ 공급계통 잔류염소 관리제체 강화

- 공급수계별 잔류염소 관리지점의 계절별 잔류염소 목표값 설정 운영

- ***********************

- **********************************************************

4		수질 이상 발생시 대응 조치

□ 원‧정수 수질검사 결과 수질 이상 발생시

ㅇ『식‧용수 사고 현장조치 행동매뉴얼』의 수질오염 사고시 현장매뉴얼 등에 따라 조치

ㅇ 오염물질별 특성에 따른 상황판단 기준에 의거 초기대응 철저

ㅇ 취수 및 생산 중단 여부 등 결정시 즉시 보고

ㅇ 수질사고 발생시 수습대책반 편성 및 운영

□ 사고 판단 및 조치

ㅇ 수질이상 판단 기준

□*******************************************************

************************************

***************************************

ㅇ 보고체계

- 평일 주간 : 소장 보고, 비상근무 돌입

- 휴일 및 평일 야간 : (생산책임자) 본부 당직실, 소장 보고 및 비상근무령 발령

(부책임자) 주요 필수요원 및 직원 비상연락 조치

ㅇ 사고대응

******************

******************************************************

************************

****************************************************************************

ㅇ 대응조치

*************************************

*****************************************

***************************************

*****************************************

***************************************

*****************************************

***************************************

***************************************************************

********************************

□ 수질사고 대책반 구성 운영

ㅇ 운영기간 : 연중 상시(설치 : 강북아리수정수센터 중앙제어실)

ㅇ 상황근무

- 평시 : 09:00~18:00 사무실 근무

- 야간 및 공휴일 : 당직실, 상황실 병행 운영

- 수질사고 발생 및 우려시 판단에 따라 전직원 비상근무

ㅇ 사고대책반 업무분장(주요임무) 시행(※ 사고시 신속한 보고 체계 유지)

Ⅳ		행정 사항

ㅇ 수질관리대책 전직원 공람, 숙지

ㅇ 고탁도 유입 예측시 정수생산 및 수질관리에 영향을 미치는 공사, 청소 등 자제 또는 연기

ㅇ 수질관리대책 및『식용수사고 현장조치매뉴얼』제어실 등 각 사무실 비치

*********************************************

붙 임 1. 연도별 강수량 및 탁도 현황  1부.

2. 한강 상류댐 방류량별 유달시간  1부.

3. 장마철 약품투입률 조견표  1부.

4. 수질관리 비상매뉴얼  1부.

5. 수질사고 대책반 구성  1부.

6. 사고대책반 업무분장  1부.

7. 수질관리기관 비상연락망  1부.

8. 수질사고 발생시 보고서식  1부.

9. 수질관리 비상근무조 편성 명단  1부.  끝.