문서번호	정수과-2262
결재일자	2024. 5. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
김경희	한미경	05/17
		김경진

1차 농축조 1지

슬러지 수집기 구동바퀴 정비계획

2024. 5.

구의아리수정수센터

정  수  과

1차 농축조 슬러지수집기 구동바퀴 정비계획

배출수처리장 1차 농축조 1지 슬러지 수집기 구동바퀴 롤러 피복 마모 등이 발견되어 정비계획을 보고 드림.

Ⅰ		점검개요

○ 점검일자 : 2024. 5. 14.(화)

○ 점 검 자 : ***********************

○ 점검대상 : 1차 농축조 구동바퀴 2기

Ⅱ		점검결과

○ 1차 농축지 1지 슬러지 수집기 구동바퀴 롤러 교체 필요

- 농축조 위 벽면과 구동바퀴의 지속적인 마찰로 인하여 구동바퀴 롤러의      마모, 갈라짐 현상이 발생하여 롤러 교체 필요

1차 농축조 1지 구동바퀴 롤러 마모	1차 농축조 1지 구동바퀴 롤러 마모

Ⅲ		정비계획

○ 정비방법

- 마모 된 구동바퀴 롤러는 우레탄 코팅처리하여 여분으로 보관 중인    롤러(2식)로 교체

- 교체한 구동바퀴 롤러는 정비업체에 반출하여 표면 연마처리 및 우레탄     코팅 작업 등 실시 후 향후 재사용

○ 소요예산 및 발주방법

- 소요예산 : 금**********************

- 계약업체 : ******************

- 계약방법 : 계약업체 수리 후 신용카드 결제 후 정산처리

- 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,               정수센터시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비

- 납품기한 : 발주일로부터 15일 이내

붙임  1. 산출기초조서 1부.

2. 견적서 및 타 견적서 각 1부.  끝.