문서번호	배수과-4461
결재일자	2024. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수부장	배수과장
안효민		백광인	05/17
			代문정주
협조
	주무관		조성균

내곡올림터 펌프 중단에 따른 비상급수운영

2024. 5. 13. (월)

서울아리수본부

(급수부)

내곡올림터 펌프 중단에 따른 비상급수운영

급수부장:백광인☎3146-1401 배수과장:유양현☎1430 담당:안효민☎1432

□ 사건개요

ㅇ 일    시: ’24. 5. 13. (월) 05시 07분

ㅇ 원    인: 한전 인입변압기 고장으로 내곡올림터 펌프 전기 공급 중단

ㅇ 피해상황: 단수 등 피해상황 없음

□ 시설 및 급수현황

ㅇ 시 설 명 : 내곡아리수올림터 (서초구 내곡동 산 12-570)

ㅇ 펌프현황 : 100HP × 3대

ㅇ 내곡배수지 현황

- 용    량 : 2,500㎥, 2개지 (HWL 116m, LWL 112m)

- 급수지역: 서초구 원지동, 신원동, 세곡동 (표고 45m ~ 99m)

- 급수세대 및 급수량: 6,777세대, 6,125㎥

※ 다량급수처: 서초더샵포레 등 7개소 4521세대

ㅇ 공급계통도

□ 조치 현황

[ 단수여부: “없음” ]

☞ 배수지 용량 및 다량급수처 저수조 담수량을 활용하여 단수없이 복구 완료

*******************	****************	*****
*****************************		*****
****************************		*****
****************************************		*****
****************		*****
****************		*****
***************************		*****
*************		*****
**********************************************		*****

현 황 사 진

신 변압기 현장 도착	복구작업 진행

참고자료	다량급수처 저수조 현황

아파트 명 및 주소	동수	세대수	저수조 용량	저수조밸브 개폐여부	연락처	현장직원	저수조 사용가능시간 (09:00 기준)
계	88	4,521	8,930
*********** ******	**	******	******	*	************	***	***
************* *******	**	******	******	*	************	*** ***	***
************** *******	*	****	******	*	************	***	****
***************************	*	****	****	*	***********	***	*****
************** *******	**	****	******	*	************	***	*****
************** *******	**	****	******	*	************	***	****
************** *******	**	****	****	*** ****** ***********	************	*** ***	****
*****	*		****