아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	ABL 타워 관리실
(경유)
제목	수도계량기 교체공사 관련 협조 요청

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주셔서 감사드립니다.

2. 우리사업소 관내 ***************** 수도계량기와 관련하여 아래와 같은 사유로 수도계량기 교체 시행 예정이오니 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 수전내역

수용가명	고객번호	주소	업종 (구경)	기물번호	비고
*************	*********	************** ************	*** ******	**************

□ 교체사유

- 해당 수전 계량기(구경:50mm) 허용 최대 사용량은 16m3/hr 인데 현재 저수조 담수시 사용량이 30m3/hr 이상 사용하고 있어 계량기 임펠러 파손등 고장이 자주 발생하고 있어 허용 최대사용량이 63m3/hr인 임펠라식 계량기로 교체 하고자 함

□ 교체 예정일자

- 추후 교체일자 협의 가능(작업소요시간: 2시간)  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박승희		시설관리팀장	차승환		시설관리과장	05/20
代오영진
협조자
시행	시설관리과-8041	(	2024. 5. 20.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4623	/전송	02-3146-4639	/	shee0128@seoul.go.kr	/	부분공개(6)