문서번호	급수운영과-8894
결재일자	2024. 5. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
정우석		이훈재	05/21
			김상웅
협조

수도계량기 보호통 교체 검토 보고(신창동)

노후 수도계량기 보호통 교체 검토 보고

(신창동)

(후암

2024.  05. 21. (화)

중부수도사업소

(급수운영과)

미정비 불용관 정비계획 보고
’22.09.26.(월)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :박장진 ☎2141 담당 :안효준☎2146

용산구 관내 과년도 미정비 불용관 대상에 포함된 상수관로와 그 일대를 현장조사 및 밸브점검하고 그 결과와 조치계획을 보고드림

□ 현    황

ㅇ 관로  현황: ∅50㎜/1989/SSP

ㅇ 불용관현황: ∅50㎜/SSP

ㅇ 위      치: 용산구 용문동 32-14

ㅇ 미정비사유: 지장물로 인하여 작업불가(밸브접합)

※ 누수복구완료보고서(누-195) 참조

□ 조사결과

ㅇ 밸브점검

- 각 밸브 개/폐 현황

▶ 개: ①,②,④,⑤,⑦

▶ 폐: ③,⑥

- ①번 밸브 개→폐

▶ ① ~ ③ 관로(80/DCIP/1986) 폐쇄 확인 (A소화전 단수 확인)

▶ 불용관 위치 관로 (② ~ ⑥) 와 미연결된것으로 추정

- ②, ⑦번 밸브 개→폐 /  ③, ⑥번 밸브 폐

▶ 불용관 위치 관로 폐쇄 확인 (B소화전 단수 확인)

- ④, ⑤번 밸브 개→폐 /  ⑥번 밸브 폐

▶ ④ ~ ⑤ 관로 폐쇄 확인 (C소화전 단수 확인)

※ 하단 GIS 현황도 참조

배관상세도 등(2페이지 참조)	현장 사진(누수복구 완료)

ㅇ GIS 현황도

ㅇ 누수복구 완료보고서 검토

- 평면도 등

- 검토 결과, 보고서상 ㉮, ㉯ 지점은 단절 구간으로 현 GIS와 상이함

- GIS 상 ㉯ 구간과 유일하게 연결되어 있는 ⑥번 밸브는 폐쇄 상태로

현재 ㉯ 구간 관로의 공급관 행방이 묘연한 상황임

□ 정비계획

ㅇ 3개 지점 확인굴착 실시

- ㉮ 지점 (불용관 위치 지점)

- ㉮ ~ ㉯ 구간 교차로, ⑥번 밸브 연결부

- ㉯ 구간 관말 지점

ㅇ 확인굴착 결과에 따른 조치계획 설정

- ㉮ ~ ㉯ 구간 지장물 하월 가능한 경우

▶ 불용관(50㎜/SSP)과 ㉯ 구간 연결하여 관말정체 해소, 단절관 및 불용관          정비 처리

- ㉮ ~ ㉯ 구간 지장물 하월 불가능한 경우

▶ 최후단 계량기까지 불용관 철거하여 관말정체수 최소화

- ㉯ 구간 관말지점 단절관 확인 시, 관로 연결 시도

- ㉯ 구간 공급관로가 별도 발견되지 않는 경우

▶ ⑥번 밸브의 밸브고장(밸브폐쇄 불가)로 판단, 밸브 재점검 후

시설물 정비 요청

- 그 외 GIS와 상이한 사항 발견 시 GIS속성 수정 실시 및 시설물 재점검

□ 향후계획

ㅇ 2022년 유수율 재고를 위하여 조속한 정비 필요

ㅇ 10월 중 확인굴착 및 11월 내 불용관 정비 실시

ㅇ 상기 사항을 『2022년 용산구 관내 상수도공사(장기계속)』업체인

(주)리더엔지니어 대표 양우금에게 작업지시하고 GIS 현행화 및

순환관망 형성에 기여코자 함

노후 수도계량기 보호통 교체 검토 보고

**************** 보도 상 수도계량기 보호통 침하로 인한 민원이 접수되어 안전사고 예방 등 사유로 보호통 교체 검토 보고

□ 현    황

ㅇ 위    치: **************

ㅇ 민 원 인: ******************

ㅇ 민원내용: 노후 수도계량기 보호통 침하로 인한 안전사고 등 우려

ㅇ 현    황: D20mm 계량기 * 1전, D15mm 계량기 * 1전

□ 보고내용

ㅇ 상기 민원으로 현장조사한 바 보도 상 노후 보호통이 침하되어 시민 통행에 안전사고 발생 가능성이 있어 교체가 필요한 실정임

□ 조치의견

ㅇ 2023년-1 용산구 관내 상수도 업체인 ********에 수도계량기 보호통을 교체를 작업지시하여 상기 민원을 처리하고 안전사고를 예방하고자 합니다.  끝.