문서번호	배수과-4575
결재일자	2024. 5. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
안효민		유양현	전결 05/21
			백광인
협조
	주무관		조성균

경인로77길 일대 침수 저감 하수관로 정비공사

상수도관 이설 계획 검토 결과 보고

2024. 5. 21. (화)

서울아리수본부

(급수부)

경인로77길 일대 침수 저감 하수관로 정비공사

상수도관 이설 계획 검토 결과 보고

급수부장:백광인☎3146-1401 배수과장:유양현☎1430 담당:안효민☎1432

경인로77길 일대 침수 저감 하수관로 정비공사로 저촉되는 상수도관 이설 계획에 대한 검토 결과를 보고드림.

관련근거: 영등포구 치수과-9160호(’24. 5.20.)

Ⅰ		현 황

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 경인로77길 일대 침수 저감 하수관로 정비공사

ㅇ 사업기간 : 24년 4월 ~ 10월 (사업비: 4,400백만원)

ㅇ 발 주 처 : 영등포구 치수과

ㅇ 이설위치 : 영등포구 경인로71길 문래현대3차아파트 앞

ㅇ 이설사유 : 신설 하수관로 설치로 인한 기존 상수도관 저촉으로 이설 필요

□ 위치도

Ⅱ		이설 개요 및 검토 사항

□ 기존관 현황

ㅇ 관경/연장 : ’79/SP/D1000㎜, L=3m

ㅇ 공급계통 : 암사정수센터 → 노량진배수지 → 대방배수지 → 급수지역

※ 안양천·도림천 밸브 폐쇄 상태로 일시 미운영 관로

□ 이설 현황

ㅇ 관경/연장 : D1000㎜, L=35m

ㅇ 이설시행 : 영등포구청 치수과(원인자 직접 시행)

ㅇ 이설기간 : ’24. 6.(예정)

ㅇ 배관상세도

□ 이설 검토 사항
ㅇ 신설관 통수 전 고압세정 시행 및 내부 상태 확인용 CCTV 활영 후 제출

ㅇ 하월구간은 공기변을 설치하되 유지관리를 위한 점검구로 활용되도록 설치

ㅇ 향후 상수도 유지관리를 위해 타 시설물과 이격거리 준수

Ⅲ		행정사항

□ 이설 검토 결과 통보(→남부수도사업소, 영등포구 치수과)

ㅇ 설계 주요 검토(협의) 사항, 상수도관 이설 처리 지침 등

□ 기관별 행정사항

<남부수도사업소>

ㅇ 시행청으로부터 이설공사 설계도서를 제출받아 현장 입회 등 실시

- 착공계 등 제반 서류 접수 후, GIS 공사관리에 등재하여 이력 관리

- 시설물 인수·인계 시 현장 점검

ㅇ 원인자부담금 고지

- 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제3조 및 동조례 시행규칙 제2조에 의거 원인자부담금 산정

ㅇ 관로 미운영 현황 확인, 관련 시설물 점검 및 작동상태 확인

<영등포구 치수과>

ㅇ 공사 전 착공계, 공사 후 준공계 등 제출 (→남부수도사업소)

- 공사 중 세부사항은 남부수도사업소와 협의 후 시행

- 공사 완료 후 시설자료, 준공계 등 제출

ㅇ ‘상수도관 이설처리 지침’을 반드시 준수하여 이설공사 시행

- 이설 공사 완료 후, 현장 점검 예정으로 품질 검측자료 관리 및 준공시 제출

ㅇ 협의 사항 중 변경사항 발생 시 우리 본부와 추가 협의

ㅇ 공사중 유지관리, 수질관리 등을 위해 우리 본부에서 추가 공정 요청시 협조

ㅇ 무단수 차단 공사를 시행하게 될 경우 차단판 밀림 방지·본관 처짐 방지·접합부 보강대책 및 구조검토서 등을 별도 제출 후 시행

붙임  1. 상수도관 이설 처리 및 관련 지침 각 1부.

2. 상수도관 이설 실시설계 도면 1부.  끝.