아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고(안심확인제)

환경부 안심확인제로 접수된 수질검사 신청에 대해 검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

**	***	****	******
**	***************************************
****	*********

검사자	직급: 공업6급		성명: 차태훈		채수일자	2024. 5. 22.
검사일자	2024. 5. 22.				처리일자	2024. 5. 22.
검사결과	구분	탁도	잔류염소	pH	철	구리	아연	판 정
	기준	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8~8.5	0.3mg/L 이하	1mg/L 이하	3mg/L 이하
	결과	0.24	0.31	7.3	0.03	0.03	0.01	기준이내

신청이유	조치사항 및 처리결과	비 고
음용가능 확인	수질검사 결과 먹는물 수질기준 이내로 적합 함	점검 결과서 현장 배부

끝.

주무관	차태훈		수질팀장	최성호		행정지원과장	05/22
홍기관
협조자
시행	행정지원과-10615	(	2024. 5. 22.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4452	/전송	02-3146-4658	/	iamsiine@seoul.go.kr	/	부분공개(6)