문서번호	시설관리과-9217
결재일자	2024. 5. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김우석		한규수	05/22
			代김형식
협조

*********************

건축허가 급수협의 검토결과 보고

2024. 05.

강서수도사업소

시설관리과

*********************

건축허가 급수협의 검토결과 보고

강서구청 건축과에서 신축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리 사업소 소관사항에 대하여 검토결과를 보고 드림.

※관련 공문 : 강서구청 건축과-15086(2024. 5. 21.)호

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치 : *******************

○ 건 축 주 : ********

○ 건축용도 : ***********************************

○ 건축규모 : 지상5층, 연면적 696.6㎡

□ 급수현황

○ 수계현황 : 화곡배수지 급수구역(L.W.L : 85m)

○ 주변배관 : 1994/DCIP/∅80mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 4.3㎏f/㎠(대상지표고 42.05m)

○ 배관현황

****

□ 검토결과

○ 급수가능여부 : 가능

○ 급수방식 : 5층까지 순직결급수가능, 6층부터 가압직결급수

○ 구경산출 : 가정용 D=30㎜, 일반용 D=15㎜

<가정용>

급수관 구경	공동주택		도시형생활주택 (원룸 등 1인 가구)
	저수조방식	직결식
20	3	3	3
25	5	5	8
30	10	10	21
40	22	22	45
50	99	59	140
80	490	174	300
100	823	400
150	1,899
200	3,436
250	5,443
300	5,444 ~

<일반용>

Q(유량) = 건축연면적(주차장면적 제외) × 건물바닥면적당 사용수량 ÷ 1일평균 사용시간

= 37.80㎡ × 30ℓ/㎡ ÷ 7hr = 162ℓ/hr

= 0.162㎥/hr

0.162㎥/hr < 0.857㎥/hr(D15mm)

- 수도계량기 보호통 설치공간 각각 확보할 것 (붙임문서 참고)

- 급수공사 전 토지사용자로부터 토지사용 승낙을 득할 것

□ 행정사항

○  강서구청 건축과로 협의 회신

- 급수협의 조건을 이행토록 강서구청 건축과에 통보코자 함

붙임: 1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 수도계량기 및 보호통 관리 안내문 1부.

3. 절수설비 및 절수제품 의무화 설명자료 1부.  끝.