문서번호	환경녹지과-2382
결재일자	2024. 5. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경녹지과장	서부공원여가센터소장
홍기환	윤희권	강병기	05/23
			신현호
협 조

'24년 4월 매립가스 처리시설 위탁 운영 결과 보고

2024. 5.

서부공원여가센터

(환경녹지과)

'24년 4월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

1		위탁운영 추진실적

□ 예산집행 및 매립가스 판매현황

○ 예산집행 : *************                              (단위 : 원)

집행 내역	계	집행비	비 고
매립가스 처리시설 위탁운영비		**********	비정산비
매립가스 전력요금(4월)		**********	정산비
	이하	여백
합 계		**********

○ 매립가스 판매현황 :*************

구분	공급대금(원)	발생량(N㎥)	농도(%)	평균발열량 (kcal/N㎥)
한국지역난방공사	**********	*******	******	*****

**********************************************

2		세부 추진 실적

1. 매립가스 포집실적 분석

가. 매립가스 포집실적

○ 전월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
전 월	426,101	34.3	146,153	736.00	199	264
금 월	404,074	33.3	134,557	713.00	189	240.3
증감량	-22,027	-1.00	-11,596	-23.00	-9.86	-23.70
증감률	-5.17%	-2.92%	-7.93%	-3.13%	-4.96%	-8.98%

○ 전년 동월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
전 년	434,738	37	160,853	720.00	223	-307
금 년	404,074	33.3	134,557	713.00	189	-240.3
증감량	-30,664	-3.70	-26,296	-7.00	-34.69	66.70
증감률	-7.05%	-10.00%	-16.35%	-0.97%	-15.53%	-21.73%

나. 실적분석

○ (포집실적 분석)

- 전월 대비 메탄농도는 비슷하나, 가동시간이 줄어 총 포집유량은 감소함.

2. 매립가스 측정결과 분석

가. 위치도

: 표면발산 측정 포인트     ― : 주 이송관로

: 테스트포트 설치 현황 (제 1매립지:TP-01~11, 2매립지:TP-12~17)

: 차수벽 표면발산 측정 포인트(200m 간격, 29개 지점)

○ 표면발산 모니터링: 매립지 주변 지표면 메탄농도 측정을 통한 표면발산량 확인

○ 차수벽 표면발산 모니터링: 감지정□차수벽 전 구간에 대한 매립가스 표면발산, 침출수의 차수벽 외부 유출 여부 점검

○ 테스트포트 압력측정: 주 이송관로 내 구간별 차압 및 상부 포집정의 차압 측정을 통한 가스 이송상태 확인

나. 표면발산 모니터링 및 결과 분석

○ 측정 DATA(4월 26일 기준)

(월 1회 측정)

위 치			메탄농도(ppm)	비 고
매립지	제 1매립지 (24개소)	최대	0.9	P-13,20
		최소	0.6	P-03,24
	제 2매립지 (18개소)	최대	0.9	P-32,33,42
		최소	0.6	P-26,36,40

○ 측정 결과 및 향후 계획

- (측정 결과) 매립가스의 표면발산이 매우 미미한 상태, 전월 대비 특이사항 없음(첨부-1 참조)

- (향후 계획) 매립가스 회수보일러 정상 기동으로 월 1회 측정 지속

다. 차수벽 외부 매립가스 및 침출수 모니터링

○ 측정 DATA(4월 25일 기준)

구분	측정 위치	측정 시간	차압 (mmAq)	GEM-2000 PLUS				표면발산측정기(Inspectra Laser)
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)	메탄농도(ppm)
								감지정 중 앙	Point1	Point2	Point3	Point4	평 균
감지정	G-1	13:30	0.5	11.8	11.7	13.3	63.2	4.5	5.3	4.5	4.4	4.4	4.6
	G-2	13:50	0.5	0.5	11.1	11.8	76.6	메탄농도 1%이하 표면발산 측정 제외
	G-3	14:45	0.4	0.6	6.6	12.0	80.8
	G-4	14:00	0.5	0.8	7.1	11.9	80.2
	G-5	14:20	0.6	0.7	6.9	12.0	80.4
	G-6	14:55	0.4	8.2	5.3	12.3	74.2	4.6	4.6	4.4	4.3	4.6	4.3

※ 차압 < 0 인 경우 매립가스가 외부로 발산되고, 차압 > 0 인 경우 대기공기가 매립지로 유입됨

위 치			메탄농도(ppm)	대상 포인트
매립지	제 1매립지 (16개소)	최대	2.6	C-16
		최소	2.1	C-7,12
	제 2매립지 (13개소)	최대	2.9	C-23
		최소	1.8	C-21

○ 측정 결과 및 향후 계획

- (측정 결과) 감지정 및 차수벽 표면발산 메탄농도가 낮게 유지됨(첨부-2 참조)

- (향후 계획) 타 감지정 대비 메탄농도가 높은 감지정(G-1, G-6)에 대한 중점적 관리를 시행하며 차수벽 전 구간의 지속적인 표면발산 모니터링 지속

라. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

○ 측정 DATA

- 제 1매립지(노을공원, 4월 22일 기준)

위 치			압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력			-265.0
테스트 포트 (11개소)	최대		-254.9	TP-09
	최소		-247.8	TP-01
상부 포집정 (32개소)	양호 (28개소)	최대	-247.0	W163,173
		최소	-241.0	W157
			0	W155,165,180,181,182
	막힘 포집정(5개소)

- 제 2매립지(하늘공원, 4월 22일 기준)

위 치			압력(mmAq)	비 고
블로워 전단압력			-265.0
테스트 포트 (6개소)	최대		-254.9	TP-16
	최소		-249.8	TP-15
상부 포집정 (23개소)	양호 (22개소)	최대	-254.0	W251,267,269
		최소	-247.0	W255,256
	막힘 포집정(1개소)		0	W268

○ 측정 결과 및 향후 계획

- (측정 결과) 주 이송관로의 막힘은 없는 것으로 확인되나 매립지 상부 6개의 포집정에서 압력 저하 발생

- (향후 계획) 주기적인 응축수 제거 시행

3. 매립가스 현장점검 및 활동

가. 매립가스 포집 및 처리시설 시설점검 및 안전관리 활동

○ 매립가스 포집 및 처리시설 예방점검

구 분	작업 내용	이상 유무	비 고
공 통	휴대용 가스 농도 분석기 점검	양호
	메탄 농도 분석기 상태 점검	양호
포집시설 (제1, 2매립지)	시설부지 주변 점검	양호
	가스 및 응축수 유출 여부 점검	양호
	포집정 및 출입구 잠금장치 점검	양호
	이송관로 주변 배수로 점검	양호
처리시설 (한난 부지 내)	시설부지 주변 점검	양호
	매립가스 관로 점검	양호
	가스 및 응축수 유출 점검	양호
	환풍시설 점검	양호
	HMI, PLC 작동점검	양호
	주이송관로 차단밸브 점검	양호
	집수조 우수 유입 점검	양호
	매립가스 블로워 핸드 터닝 상태	양호
	스크러버 응축수 드레인 상태	양호
	응축수 펌프 이송계통	양호

○ 안전교육 시행

- 일시 : 2024.04.23(화)

- 주제 : PSM 이행평가 수검 전 면담 교육

예방점검	안전교육

나. 매립가스 포집시설 유지관리

○ 접근금지 안내판 설치

- 작업기간 : 2024.04.09(화)

- 작업내용 : 2사면 입구 접근금지 안내판 설치(3개)

작업 전	작업 후

○ 기액분리기 테이핑 작업

- 작업기간 : 2024.04.22(월)

- 작업내용 : S106, S115 기액분리기 테이핑 작업

작업 전	작업 후

○ 테스트포트 위치 표시 설치

- 작업기간 : 2024.04.26(금)

- 작업내용 : 테스트포트 위치 표시 부착(17개소)

작업 전	작업 후

4. 매립가스 시설 운영관리

가. 상반기 매립가스 시설 위탁운영 지도점검 시행

○ 점검기간 : 2024.04.17(수) ~ 04.18(목)

○ 조치내역 : 노후 표지판 교체, 이송관료 주변 장애물 제거(총 2건)

나. 매립가스 시설 안전표지판 및 핸드북 제작 구매

○ 구매내역 : MSDS 안내표지판 등 12종

******************************

다. 매립가스 시설 공정안전관리 컨설팅 및 정량적 위험성평가 용역 준공

○ 실준공일 : 2024.04.12(금)

*****************************

	◎ 5월 모니터링 활동 운영 목표
*************************		*************************

3		2024년 5월 주요업무 추진계획

1. Data 측정 및 결과 분석

가. 매립가스 모니터링 및 Data 분석

○ 매립가스 포집정 각각의 밸브개도 조절시 블로워 압력에 큰 영향을 미치지 않는 선에서 포집되는 메탄농도의 편차를 줄여 포집효율 제고 노력

나. 표면발산 모니터링 및 결과 분석

○ 제 1,2 매립지 관리 포집공 중 표면발산 메탄농도가 높게 검출된 포집정에 대한 모니터링 횟수 증가

다. 감지정 모니터링 및 결과분석

○ 감지정 압력계에서 측정된 차압과 표면발산 측정기 구매 후, 이를 이용하여 측정된 데이터를 종합, 분석하여 메탄가스의 외부이동 여부를 확인예정

라. 가스측정구 모니터링 및 결과분석

○ 가스 측정구의 압력측정을 통해 각 구간별로 압력이 미치는 범위와 정도를 파악하여 응축수 및 기타 요인으로 인한 관로의 막힘 현상을 확인

2. 매립가스 시설 운영관리

가. 매립가스 시설 PSM 정기 이행상태 평가 변경명령 시정조치

○ 안전운전절차서 개정 등 시정 18건 조치 시행

붙임 : 매립가스 판매현황 1부.  끝.