문서번호	누수대응과-5054
결재일자	2024. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
윤정현		장기덕	05/24
			전태호
협조

2024년 3월 공급량 분석

2024. 5.

서울아리수본부

(누수대응과)

2024년 3월 공급량 분석

시설부장 : 전태호☎3146-1501 누수대응과장 : 장기덕☎1510 담당 :윤정현☎1522

안정적인 공급량 관리를 위하여 2024년 3월 공급량 증·감 현황 등을 분석하여 보고 드림

1		공급량 현황

□ 현 황

ㅇ 총공급량(3월) : 91,914천㎥ ⇒ 전년 동월 대비 211천㎥(0.23%) 증가

ㅇ 일평균 공급량 : 2,965천㎥ ⇒ 전년 동월 대비 7천㎥(0.23%) 증가

(단위 : 천㎥)

구 분		연도			전년대비 증·감량	증/감율(%)
		2022년	2023년	2024년
3월	당월 총공급량	90,949	91,703	91,914	+211	+0.23%
	일평균 공급량	2,934	2,958	2,965	+7	+0.23%
1~3월	누계 총공급량	265,135	266,130	267,927	+1,798	+0.68%
	일평균 공급량	2,946	2,957	2,944	-13	-0.43%

- 월별 공급량 현황(최근 3년)

- 일평균 공급량 현황(최근 3년)

2		공급량 분석

【총괄】

ㅇ ’24년 3월 총공급량은 91,914천㎥로, 전년 동월 대비 211천㎥(0.23%) 증가, 일평균 공급량은 2,965천㎥로, 전년 동월 대비 7천㎥(0.23%) 증가함

【유효수량】

ㅇ (유수수량) 1인가구 증가 등으로 인한 세대수(+22천세대, +0.5%) 및 수전수 (+13천전, +0.5%) 증가

ㅇ (유수수량) 급수인구 지속적 감소(33천명)로, 감소량 315천㎥ 추정

- 북부(15천명), 강서(15천명), 중부(15천명) 등 정비사업 이주로 인한 인구감소 등

▶ 인구수 감소로 인한 공급량 감소 추정량 : 33천명 × 308ℓ/일․인 × 31일 = 315천㎥

ㅇ (무수수량) 공급량 증가 주요 원인은 강동수도 적수민원으로 인한 공공용수 사용량 증가로, 퇴수량 1만㎥ 이상 적수민원 6건(414천㎥) 발생

【무효수량】

ㅇ 대형누수 미발생 및 전년 대비 누수량 소폭 감소(23천㎥→15천㎥)

- 최대 발생 누수 :	(’24.3.) 강동수도 송파 장지동 300mm 덕타일주철관 진동파손 3.4천㎥

※ 유효·무효수량 : 실질적 사용여부에 따른 수량 / 유수·무수수량 : 요금 징수 여부에 따른 수량

□ 사업소별 공급량 현황 분석

ㅇ 사업소별 3월 공급량 현황

(단위 : 천 ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
2024년 3월	91,914	11,103	9,737	12,239	8,671	12,013	13,756	10,857	9,699	3,839
2023년 3월	91,703	11,001	9,902	12,177	8,840	12,127	13,674	10,755	9,352	3,876
증・감	+211	+102	-164	+62	-169	-113	+81	+102	+347	-38
증감률(%)	+0.23%	+0.93%	-1.66%	+0.51%	-1.91%	-0.93%	+0.60%	+0.95%	+3.71%	-0.98%

- 사업소별 소폭 증·감 발생 및 전체 공급량은 0.23% 증가함

ㅇ 사업소별 공급량 증·감 요인

구 분	중 부	서 부	동 부	북 부
공급량	102천㎥ 증가	164천㎥ 감소	62천㎥ 증가	169천㎥ 감소
증감 요인	- 다량급수처(계량기75mm 이상) 9수전 증가 - 공공용수 사용량 증가 - 누수건수 및 누수량 증가	- 인구수 감소(2천명) - 전년동월 대비 누수량 감소(2천㎥)	- 1인가구 등 세대수 증가 (4천 가구) - 수전수 증가(2천전)	- 대규모 재개발 이주 등 (15천명,)※143천㎥예상 - 대형공사장 취약관로관리 - 누수건수 및 누수량 감소
구 분	강 서	남 부	강 남	강 동
공급량	113천㎥ 감소	81천㎥ 증가	102천㎥ 증가	347천㎥ 증가
증감 요인	- 인구수감소(15천명) ※143천㎥예상 - 전년동월 대비 누수량 감소(1천㎥)	- 1인가구 등 세대수 증가 (4천 가구) - 수전수 증가(4천전) - 공공용수 사용량 증가	- 인구수 증가(25천명) - 세대수 증가(11천 가구) - 수도사업용수 증가(3천㎥)	- 적수민원으로 인한 수도용수 증가(404천㎥) - 세대수 및 수전수 증가

□ 유수수량 증·감 원인 분석

ㅇ 인구 증·감 현황

- 전년대비 서울시 인구수는 33천명 감소하였으나 다중주택, 원룸 등 1인가구 증가로

세대수 및 수전수는 증가함

- 강남수도 반포2동 개포동 재건축 입주(+25천명)

- 중부·북부·강서 재개발정비사업 시행 등으로 인한 이주(각 -15천명)

(단위 : 천 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2024년 3월	9,635	943	1,166	1,383	1,102	1,419	1,526	972	1,125
2023년 3월	9,668	958	1,167	1,383	1,117	1,434	1,534	947	1,128
증・감	-33	-15	-2	0	-15	-15	-8	+25	-3

※외국인 포함

- 인구감소 33천명에 의한 공급량 변화 예상량 : 315천㎥ 감소

▸감소량 : 33천명 × 308ℓ/일․인 × 31일 = 315,084㎥

ㅇ 사업소별 세대수 현황

- 전년 동월 대비 22천 세대 증가

(단위: 천 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2024년 3월	4,486	441	546	667	501	639	786	414	492
2023년 3월	4,463	444	542	662	501	640	783	403	488
증・감	+22	-3	+3	+4	-1	-0	+4	+11	+4

ㅇ 수전수 증·감 현황

- 전년 동월 대비 13천 전 증가

(단위 : 천 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2024년 3월	2,330	234	305	329	304	370	345	197	245
2023년 3월	2,317	234	303	327	303	367	342	197	244
증・감	+13	+0	+2	+2	+1	+3	+4	+0	+2

ㅇ 연도별 1인 1일 급수량 현황

- 1인 1일 급수량은 306ℓ에서 308ℓ로 전년대비 2ℓ 증가

(단위 : ℓ)

- 수도사업용수 증가(+301천㎥) 및 1인가구 증가 등으로 인한 세대수(+22천세대, +0.5%) 및 수전 수(+13천전, +0.5%) 증가 영향

ㅇ 연간 기상 변화 현황

- 전년동월 대비 일평균 기온 2.8℃ 하강으로 전년보다 기온이 낮았음

· 평균 최저기온 2.4℃(전년대비 –1.8℃), 평균 최고기온 12.0℃(전년대비 –4.2℃)

- 강수량은 29.9㎜로 전년대비 19.4㎜ 증가함

구 분	일평균기온	평균 최저기온	평균 최고기온	강수량
2024년 3월	7.0℃	2.4℃	12.0℃	29.9mm
2023년 3월	9.8℃	4.2℃	16.2℃	10.5mm
증・감	-2.8℃	-1.8℃	-4.2℃	+19.4mm

□ 무수수량 증·감 원인 분석

ㅇ 사업소별 수도사업용수 현황

- 수도사업소 전체 용수량은 전년대비 309천㎥ 증가함

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2024년 3월	452,739	8,894	3,796	54	740	2,505	11,291	7,045	418,414
2023년 3월	143,732	2,897	2,686	354	108,237	1,595	10,490	3,437	14,036
증・감	+309,007	+5,997	+1,110	-300	-107,497	+910	+801	+3,608	+404,378

- (’24.3.)강동수도 적수민원 퇴수량 10천㎥ 이상 잠실동, 신천동 등 6건(414천㎥)

- (’23.3.)북부수도 수계전환으로 인한 대체급수(106천㎥) ※적수민원 (5천㎥)

□ 무효수량 증·감 원인 분석

ㅇ 사업소별 누수 건수

- 누수건수는 전년대비 49건 증가

(단위 : 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2024년 3월	660	140	75	124	54	148	36	50	33
2023년 3월	611	116	68	132	60	84	53	83	15
증・감	+49	+24	+7	-8	-6	+64	-17	-33	+18

ㅇ 사업소별 누수량

- 금년 3월은 전년과 같이 대형누수 미발생하였으며 전년대비 누수량은

8천㎥ 감소하였음

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2024년 3월	15,133	1,934	3,506	858	199	1,837	620	1,543	4,636
2023년 3월	23,216	672	5,069	1,205	1,380	2,905	2,226	9,628	131
증・감	-8,083	+1,262	-1,563	-347	-1,181	-1,068	-1,606	-8,085	+4,505

※ (최대 누수량 발생 건) [강동수도] 송파 장지동650-1 300mm 덕타일주철관 이형접합부 진동으로 3,435㎥ 누수 발생(’24.3.4)

3		향후 계획

□ 안정적인 공급량 관리

ㅇ 공급량 점검 및 분석

- 중블록별 공급량 일일 결산제 확행 및 관리카드 작성 관리

- 사업소 중블록별 유수율 과대과소 분석 관리

ㅇ 공급량 안정을 위한 예방 및 대응조치 시행

- 취약지역(중블록) 누수탐지 및 신속한 누수복구

- 재개발 및 재건축지역 관리 강화로 부정급수 및 누수 방지

- 노후관 정비, 불용관 정비 등 적극적인 공급량 관리

붙임 : 2024년 3월 공급량 현황 1부.  끝.