아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
(경유)
제목	지하차도 배수시설 적정성 검토 및 개선용역 관련 시설(토목)분야 검토결과 회신

1. 도로시설과-5943(2024.4.16)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 "지하차도 배수시설 적정성 검토 및 개선용역" 시설(토목)분야 검토

요청사항에 대하여 아래와 같이 검토의견을 회신합니다.

가. 검토내용

1) 유입관로 현장조사 내용 및 개선안 적정성

2) 개선안에 대한 관련성과품(내역서,도면,수량등) 적정성

나. 검토결과

1) 구로역지하차도(신) 유입관로 단면확대에 대한 현장조사등 검토결과 추가설치(유입구

단면확대, 1개소)는 가능한 것으로 조사 됨.

2) 용역성과품(내역서,도면,수량산출서등) 확인결과 "별도의견" 없음.

다. 기타사항

- 유입 담수량 증대방안으로 제시된 침사조와 집수정 월류벽 연통관 설치 대상시설

(11개지하차도)에 대해서는 지하차도별 구멍뚫기(천공크기)를 알수없은 사항으로, 시공상세

(천공위치, 천공크기, 시공자재등 시공비) 내용이 본 보고서에 별도 반영 요함.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김규춘		시설보수과장	05/23
임형규
협조자	주무관	최재영		주무관	김승진
시행	시설보수과-2854	(	2024. 5. 23.	)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1), 강서도로사업소 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7972	/전송	02-2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개