문서번호	예방과-6206
결재일자	2024. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
소방위	예방과장	소방서장
이진영	代김기환	05/24
		이상일

- `24. 5. 15.(수) 동대문 환경자원센터 화재발생 관련 -

자원순환 관련시설 화재안전관리 강화계획

2024. 05.

노원소방서

(예 방 과)

- `24. 5. 15.(수) 동대문 환경자원센터 화재발생 관련 -

자원순환 관련시설 화재안전관리 강화계획

□ 동대문 환경자원센터 화재발생 관련하여 자원순환시설의 화재예방 및 피해최소화를 위한 화재안전관리 강화계획임

Ⅰ			추진배경 및 근거

□ 동대문구 환경자원센터 화재발생(완진까지 21시간 소요)

ㅇ (일    시) `24. 5. 15.(수) 08:20 ~ 5. 16.(목) 05:48 완진

ㅇ (개    요) 지하 3층 탈취설비 부근에서 원인조사 중인 화재 발생

- 1차 탈취설비(RTO)에서 발생한 화원이 2차 탈취설비(3단약액세정탑) 내부로 들어가 발화되었을 가능성이 있으며, 정확한 원인은 조사 중

□ 소방청 화재예방총괄과-2970(2024.5.17.)호 「자원순환시설 화재예방대책 알림」

Ⅱ			자원순환 관련시설 현황 및 화재통계

□ 자원순환 관련시설 현황

ㅇ 시설별 현황(노원구 : 자원회수시설 1)

합 계	자원회수시설 (소각시설)	폐기물재활용시설 (감량화시설)	폐기물처리시설 (오폐수시설 등)
41	6	23	12

ㅇ 소방서별 현황(노원구 : 1개소)

합계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동
41	0	1	1	1	1	1	1	2	3	1	3	3
마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동	금천
2	4	2	1	1	3	1	1	4	0	1	3	0

□ 최근 5년간 자원순환 관련시설 화재통계(노원구 : 해당없음)

연 도	총계	2020	2021	2022	2023	2024. 5.
건수	18	5	6	2	4	1
관할서	9개서	동작 서초 송파	강남 구로 성동 성북	동작 성북	강서 동대문 서초 송파	동대문
인 명 피 해	부상 2	-	부상 1	부상 1	-	-

※ (전국) `19년 ~ 23년(5년간) 화재통계

구 분	화재(건)	인명피해(명)			재산피해 (백만원)
		소계	사망	부상
총 계	782	53	2	51	73,723
2019	158	4	0	4	14,007
2020	166	11	1	10	10,520
2021	159	13	0	13	7,674
2022	158	15	1	14	12,932
2023	141	10	0	10	28,590

Ⅲ			자원순환 관련시설 특성 및 추진방향

□ 자원순환 관련시설 화재의 특성(문제점)

ㅇ 옥외시설의 경우 소방시설 미설치로 초기 화재진압 어려움

ㅇ 옥내시설의 경우 대규모 지하층 설치로 화재 시 진압에 어려움

ㅇ 재활용 쓰레기 등 가연물이 집적되어 화재하중 매우 높음

ㅇ 소각설비, 탈취설비 등 강한 화재발생 요인 상존

옥외 소방시설 미설치	대규모 지하시설
높은 화재하중	강한 화재발생 요인(소각로)

□ 화재안전관리 추진방향

소방시설 등 강화 감지설비, 소화설비 등		실태조사 및 화재안전조사 RTO, 유해화학물질 등
화재대응 집중훈련 현지적응, 합동훈련 등		관계기관 협조체계 구축 구청, 운영회사 핫라인 등

Ⅳ			화재안전관리 강화 추진사항

1		소방시설 등 강화

□ 소방시설 강화 권고 [예방팀]

ㅇ 내화구조의 전용실에 탈취설비 설치 및 덕트 내 방화댐퍼 설치

ㅇ 화재 시 자동긴급 살수 가능하도록 RTO 상단에 소화수조 설치

ㅇ 헤드 기준개수 30개 이상의 수원량 확보 및 헤드 수평거리 1.7m 적용

- 특수가연물이 설치된 공장 스프링클러 기준 적용

ㅇ 연결송수관 및 스프링클러 송수관의 배관은 압력배관 사용

□ 안전시설 개선 권고 [예방팀]

ㅇ 각 층별 화재위험장소에 무인방수총·열화상카메라·CCTV 설치

CCTV	열화상카메라	원격조정 무인방수총
① CCTV : 평상 시 화재발생 감시 ② 열화상카메라 : 특정온도알림 설정으로 화재 시 방재실 경보음 출력 ③ 무인방수총 : 화재 시 방재실에서 CCTV나 열화상카메라 영상을 보며 조작·방수 □ 농연으로 화면상 시야가 확보되지 않더라도 열화상카메라로 화점과 방수상태 확인 가능

※ 옥외 자원순환관련 시설에도 설치 시 적응성 유효

ㅇ 약액세정탑 내 폴링은 PE, PP 등 합성수지류가 아닌 금속재질 제품 사용

ㅇ 약액세정탑 내 라지드롭 스프링클러 헤드 및 배관 설치

ㅇ IoT 화재알림설비 설치로 24시간 상시 원격감시·경보 시스템 운용

2		화재안전조사 및 실태조사

□ 화재안전조사 및 실태조사 등 [검사지도팀, 위험물안전팀]

ㅇ (기    간)  2024. 5. 24.(금) ~ 6. 7.(금) / 2주간

ㅇ (대    상)  총 1개소(자원회수시설 1)

ㅇ (조사인원)  검사지도팀, 위험물안전팀 등  ※ 필요시 지자체와 합동조사

ㅇ (내    용) ※ 화재안전컨설팅 병행 실시

- 건축물 개요, 소방시설 등 현황 및 적법 유지관리 여부 확인

→ 대상물 관리카드 재정비, 소방시설 차단 등 위법사항 엄정 법 집행

- 위험물(유해화학물질)·가스 저장·취급에 대한 안전관리 실태조사

· 자원순환시설 위험물·가스 안전관리 확인 및 관계자 교육

- 건축도면 현행화 및 층별 현황·공정절차·처리되는 쓰레기 종류 조사

- 탈취설비, 쓰레기 소각설비 등 화재위험시설 실태조사

· 시설 공정상 RTO 설비와 세정탑 설비의 연계여부 필수 확인

※ 본부 예방과-12070(2024.5.22.)호 「(긴급)자원순환 관련시설 화재안전조사 등 추진 계획 알림」

	화재예방 안전컨설팅 자료
① 종사자에 대한 화재예방 교육 ② 가연성 증기 또는 미분의 발생우려가 있는 경우에는 통풍·환기 등의 조치 ③ 폐기물 보관 창고, 소각로, 파쇄기, 분쇄기 등 화재 위험성이 있는 장소와 용접·용단 작업의 장소의 경우 주변에 보행거리 30미터 내에 1개 이상의 대형소화기 비치 ④ 질화면, 알킬알루미늄 등 자연발화의 위험이 있는 물질을 쌓아 두는 경우 자연발화온도로 상승하지 않도록 필요한 조치 ⑤ 폐기물의 쌓는 높이는 20미터 이하가 되고, 쌓는 부분의 바닥면적은 100㎡ 이하가 되도록 할 것 ⑥ 폐기물의 쌓는 부분의 바닥면적 사이는 1m 이상이 되도록 할 것

3		화재대응 집중훈련

□ 도상훈련 및 현지적응훈련 [대응총괄팀]

ㅇ (기    간)  2024. 5월 ~ 6월

ㅇ (대    상)  대형화재 우려대상(1개소 이상)

ㅇ (훈련방법)   ※ 필요시 유관기관 합동훈련 진행

➊ 도상훈련 진행  ➋ 현지적응훈련 또는 유관기관 합동훈련

ㅇ (내    용)

- 도상(도면)훈련만으로도 내부구조 정확히 파악할 수 있도록 훈련 진행

· 현지적응 훈련 시 층별 대상물 내부구조 영상촬영 및 보존

- 대원진입이 불가능한 경우 진압작전 수립(소방시설 적극 활용 등)

- 연기·정화공기 배출구 등 외부 개구부 주수 시 유효한 진압가능한지 검토

- 장비 및 특수차(무인파괴방수차, 조연차, 무인방수관창 등) 활용 훈련

- 화재진압에 장시간 소요될 것을 대비한 출동대·통제단 운영계획 수립

- 자치단체, 군부대, 민간장비(중장비) 등 유관기관 협력 필요사항 검토

※ 소방활동자료조사 재정비 병행 실시

4		유관기관 안전관리 협조체계 구축

□ 소방, 자치구, 운영업체 등 협의체 구성 및 간담회 [예방팀]

ㅇ (기    간)  2024. 5월 ~ 6월 ※ 화재안전조사시 병행 실시

ㅇ (주    최)  자원순환 관련시설

ㅇ (간담회 내용)

- 핫라인 구성 및 화재초기·중(장)기 역할 분담 등

Ⅴ			행정사항

□ 소방시설 등 개선 권고 안내문 발송 [예방팀]

ㅇ 소방시설 및 안전시설 개선 권고 안내문 발송(2024. 5월 ~ 6월 중)

ㅇ 신규 대상 건축허가 동의 시 적극 권고(지속)

□ 별도계획 수립

ㅇ 화재안전조사 및 실태조사, 화재대응 집중훈련 별도계획 수립

→ 본부 해당부서(팀)의 별도계획 수립·시행 후 업무추진

- [화재안전조사 및 실태조사]  예방과(검사지도팀, 가스위험물안전팀)

· 소방서장 현장점검 계획 포함(기 실시한 경우 갈음처리)

※ 자원순환 관련시설 중 고물상 등은 여름철 소방안전대책에 포함예정

- [화재대응 집중훈련]  재난대응과(소방훈련팀)

□ 결과보고

ㅇ 제출기한 : 2024. 7. 3.(수) 까지

ㅇ 소방시설 등 개선 권고 안내문 발송

- 발송공문 갑지 제출

ㅇ 자원순환 관련시설 관리카드 등 현행화【붙임3, 4】

※ 대상별 아래 2개 관리카드 작성 현행화

- 자원순환 관련시설(폐기물) 현황조사서

- 재활용 등 특정대상물 정보카드

ㅇ 유관기관 안전관리 협조체계 구축【붙임5】

-‘협조체계 구축’, ‘간담회 추진’시트에 작성 제출

- 자원순환 관련시설 신규 또는 소멸(폐업 등) 시 ‘대상’시트에 반영

붙임 : 1. 서울시 자원순환 관련시설 현황(41개소)

2. 자원순환 관련시설 관련법령 1부.

3. 자원순환 관련시설(폐기물) 현황조사서 1부.

4. 재활용 등 특정대상물 정보카드 서식 1부.

5. 자원순환 관련시설 협조체계 구축 결과(별도붙임) 1부.  끝.

붙임1		서울시 자원순환시설 현황(41개소)

연번	소방서	대상명	소재지	세부용도	비 고
1	중부	중구 자원재활용 선별장	서울특별시 중구 칠패로 5	폐기물재활용시설
2	광진	다목적공공복합시설	서울특별시 광진구 천호대로 831	폐기물재활용시설
3	용 산	용산구재활용선별장	서울특별시 용산구 원효로100-38	폐기물재활용시설
4	동대문	동대문환경자원센터	서울특별시 동대문구 청계천로 563	폐기물재활용시설
5	영등포	영등포구 재활용집하장	서울특별시 영등포구 노들로59	폐기물재활용시설
6	성북	석관동 재활용집하장	서울특별시 성북구 한천로58길 293	폐기물재활용시설
7	은평	은평환경플랜트	서울특별시 은평구 통일로 1053	자원회수시설(소각)
8	은평	은평구재활용집하장	서울특별시 은평구 수색로24길 16	폐기물재활용시설
9	강남	강남자원회수처리장	강남구 남부순환로3318	자원회수시설(소각)
10	강남	탄천물재생센터	서울특별시 강남구 개포로 625	폐기물처리시설
11	강남	강남환경자원센터	서울특별시 강남구 헌릉로745길 49	폐기물재활용시설
12	서초	서초 청소종합시설	서울특별시 서초구 양재대로 12길 73-19	폐기물재활용시설
13	관 악	관악구 재활용집하장	서울특별시 관악구 봉천로 167	폐기물재활용시설
14	강서	마곡폐기물재활용시설	서울특별시 강서구 양천로 253	폐기물재활용시설
15	강서	서울물재생시설공단	서울특별시 강서구 양천로 201	폐기물처리시설 (슬러지 소각)
16	강서	김포국제공항 오수처리시설	서울특별시 강서구 하늘길 38	폐기물처리시설
17	강동	음식물쓰레기처리장	서울특별시 강동구 아리수로87가길 275	폐기물처리시설
18	강동	강동구 자원순환종합센터	서울특별시 강동구 아리수로87길 272	폐기물재활용시설
19	강동	폐기물소각장	서울특별시 강동구 아리수로87길 296-40	자원회수시설(소각)
20	마포	마포자원회수시설	서울특별시 마포구 하늘공원로 86	자원회수시설(소각)
21	마포	서울에너지드림센터	서울특별시 마포구 증산로 14	폐기물재활용시설
22	도봉	대형폐기물 중간처리장	서울특별시 도봉구 도봉로 974	폐기물처리시설
23	도봉	도봉폐기물중간처리장	서울특별시 도봉구 도봉로 969	폐기물처리시설
24	도봉	주)신잔토환경	서울특별시 도봉구 마들로 325	폐기물재활용시설
25	도봉	청화자원	서울특별시 도봉구 도봉로 981	폐기물재활용시설
26	구로	시흥동233	서울특별시 금천구 호암로 276	폐기물재활용시설
27	구로	구로자원순환센터	서울특별시 구로구 서해안로 2147	폐기물재활용시설
28	노원	노원자원회수시설	서울특별시 노원구 덕릉로70길 99	자원회수시설(소각)
29	송파	자원순환공원(리클린음식물처리시설)	서울특별시 송파구 헌릉로 793	폐기물처리시설
30	송파	자원순환센터(중앙자원센터)	서울특별시 송파구 헌릉로 793	폐기물재활용시설
31	송파	KC에코사이클(3R)	서울특별시 송파구 헌릉로 793	폐기물재활용시설
32	양천	양천자원회수시설	서울특별시 양천구 안양천로 1121	자원회수시설(소각)
33	중랑	중랑자원재활용선별센터	서울특별시 용마산로136길 205	폐기물재활용시설
34	동작	보라매쓰레기중간집하장	서울특별시 동작구 보라매로5길 85	폐기물처리시설
35	동작	흑석적환장	서울특별시 동작구 서달로 172	폐기물처리시설
36	동작	대방쓰레기 중간집하장	서울특별시 동작구 노량진로 47	폐기물처리시설
37	동작	대방차고 쓰레기처리시설	서울특별시 동작구 노량진로 47	폐기물처리시설
38	강북	강북재활용품처리시설	서울특별시 강북구 월계로 191-40	폐기물재활용시설
39	성동	중랑물재생센터	자동차시장3길 64	폐기물처리시설
40	성동	서울새활용플라자	자동차시장길 49	폐기물재활용시설
41	성동	성동구재활용선별장	서울특별시 성동구 천호대로78길 58	폐기물재활용시설

붙임2		자원순환 관련시설 관련법령

○ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 ( 약칭: 화재예방법 )

제17조(화재의 예방조치 등) ⑤ 화재가 발생하는 경우 불길이 빠르게 번지는 고무류ㆍ플라스틱류ㆍ석탄 및 목탄 등 대통령령으로 정하는 특수가연물(特殊可燃物)의 저장 및 취급 기준은 대통령령으로 정한다.

○ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 ( 약칭: 화재예방법 시행령 )

제19조(화재의 확대가 빠른 특수가연물) ① 법 제17조제5항에서 “고무류ㆍ플라스틱류ㆍ석탄 및 목탄 등 대통령령으로 정하는 특수가연물(特殊可燃物)”이란 별표 2에서 정하는 품명별 수량 이상의 가연물을 말한다.

② 법 제17조제5항에 따른 특수가연물의 저장 및 취급 기준은 별표 3과 같다.

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 [별표 2]
특수가연물(제19조제1항 관련)
품명		수량
면화류		200킬로그램 이상
나무껍질 및 대팻밥		400킬로그램 이상
넝마 및 종이부스러기		1,000킬로그램 이상
사류(絲類)		1,000킬로그램 이상
볏짚류		1,000킬로그램 이상
가연성 고체류		3,000킬로그램 이상
석탄ㆍ목탄류		10,000킬로그램 이상
가연성 액체류		2세제곱미터 이상
목재가공품 및 나무부스러기		10세제곱미터 이상
고무류ㆍ플라스틱류	발포시킨 것	20세제곱미터 이상
	그 밖의 것	3,000킬로그램 이상
비고 1. “면화류”란 불연성 또는 난연성이 아닌 면상(綿狀) 또는 팽이모양의 섬유와 마사(麻絲) 원료를 말한다. 2. 넝마 및 종이부스러기는 불연성 또는 난연성이 아닌 것(동물 또는 식물의 기름이 깊이 스며들어 있는 옷감ㆍ종이 및 이들의 제품을 포함한다)으로 한정한다. 3. “사류”란 불연성 또는 난연성이 아닌 실(실부스러기와 솜털을 포함한다)과 누에고치를 말한다. 4. “볏짚류”란 마른 볏짚ㆍ북데기와 이들의 제품 및 건초를 말한다. 다만, 축산용도로 사용하는 것은 제외한다. 5. “가연성 고체류”란 고체로서 다음 각 목에 해당하는 것을 말한다. 가. 인화점이 섭씨 40도 이상 100도 미만인 것 나. 인화점이 섭씨 100도 이상 200도 미만이고, 연소열량이 1그램당 8킬로칼로리 이상인 것 다. 인화점이 섭씨 200도 이상이고 연소열량이 1그램당 8킬로칼로리 이상인 것으로서 녹는점(융점)이 100도 미만인 것 라. 1기압과 섭씨 20도 초과 40도 이하에서 액상인 것으로서 인화점이 섭씨 70도 이상 섭씨 200도 미만이거나 나목 또는 다목에 해당하는 것 6. 석탄ㆍ목탄류에는 코크스, 석탄가루를 물에 갠 것, 마세크탄(조개탄), 연탄, 석유코크스, 활성탄 및 이와 유사한 것을 포함한다. 7. “가연성 액체류”란 다음 각 목의 것을 말한다. 가. 1기압과 섭씨 20도 이하에서 액상인 것으로서 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이하이면서 인화점이 섭씨 40도 이상 섭씨 70도 미만이고 연소점이 섭씨 60도 이상인 것 나. 1기압과 섭씨 20도에서 액상인 것으로서 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이하이고 인화점이 섭씨 70도 이상 섭씨 250도 미만인 것 다. 동물의 기름과 살코기 또는 식물의 씨나 과일의 살에서 추출한 것으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 것 1) 1기압과 섭씨 20도에서 액상이고 인화점이 250도 미만인 것으로서 「위험물안전관리법」 제20조제1항에 따른 용기기준과 수납ㆍ저장기준에 적합하고 용기외부에 물품명ㆍ수량 및 “화기엄금” 등의 표시를 한 것 2) 1기압과 섭씨 20도에서 액상이고 인화점이 섭씨 250도 이상인 것 8. “고무류ㆍ플라스틱류”란 불연성 또는 난연성이 아닌 고체의 합성수지제품, 합성수지반제품, 원료합성수지 및 합성수지 부스러기(불연성 또는 난연성이 아닌 고무제품, 고무반제품, 원료고무 및 고무 부스러기를 포함한다)를 말한다. 다만, 합성수지의 섬유ㆍ옷감ㆍ종이 및 실과 이들의 넝마와 부스러기는 제외한다.

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 [별표 3]

특수가연물의 저장 및 취급 기준(제19조제2항 관련)

특수가연물의 저장ㆍ취급 기준

특수가연물은 다음 각 목의 기준에 따라 쌓아 저장해야 한다. 다만, 석탄ㆍ목탄류를 발전용(發電用)으로 저장하는 경우는 제외한다.

가. 품명별로 구분하여 쌓을 것

나. 다음의 기준에 맞게 쌓을 것

구분	살수설비를 설치하거나 방사능력 범위에 해당 특수가연물이 포함되도록 대형수동식소화기를 설치하는 경우	그 밖의 경우
높이	15미터 이하	10미터 이하
쌓는 부분의 바닥면적	200제곱미터(석탄ㆍ목탄류의 경우에는 300제곱미터) 이하	50제곱미터(석탄ㆍ목탄류의 경우에는 200제곱미터) 이하

다. 실외에 쌓아 저장하는 경우 쌓는 부분이 대지경계선, 도로 및 인접 건축물과 최소 6미터 이상 간격을 둘 것. 다만, 쌓는 높이보다 0.9미터 이상 높은 「건축법 시행령」 제2조제7호에 따른 내화구조(이하 “내화구조”라 한다) 벽체를 설치한 경우는 그렇지 않다.

라. 실내에 쌓아 저장하는 경우 주요구조부는 내화구조이면서 불연재료여야 하고, 다른 종류의 특수가연물과 같은 공간에 보관하지 않을 것. 다만, 내화구조의 벽으로 분리하는 경우는 그렇지 않다.

마. 쌓는 부분 바닥면적의 사이는 실내의 경우 1.2미터 또는 쌓는 높이의 1/2 중 큰 값 이상으로 간격을 두어야 하며, 실외의 경우 3미터 또는 쌓는 높이 중 큰 값 이상으로 간격을 둘 것

2. 특수가연물 표지

가. 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소에는 품명, 최대저장수량, 단위부피당 질량 또는 단위체적당 질량, 관리책임자 성명ㆍ직책, 연락처 및 화기취급의 금지표시가 포함된 특수가연물 표지를 설치해야 한다.

나. 특수가연물 표지의 규격은 다음과 같다.

특수가연물
화기엄금
품 명	합성수지류
최대저장수량 (배수)	000톤(00배)
단위부피당 질량 (단위체적당 질량)	000kg/㎥
관리책임자 (직 책)	홍길동 팀장
연락처	02-000-0000

1) 특수가연물 표지는 한 변의 길이가 0.3미터 이상, 다른 한 변의 길이가 0.6미터 이상인 직사각형으로 할 것

2) 특수가연물 표지의 바탕은 흰색으로, 문자는 검은색으로 할 것. 다만, “화기엄금” 표시 부분은 제외한다.

3) 특수가연물 표지 중 화기엄금 표시 부분의 바탕은 붉은색으로, 문자는 백색으로 할 것

다. 특수가연물 표지는 특수가연물을 저장하거나 취급하는 장소 중 보기 쉬운 곳에 설치해야 한다.

○ 폐기물관리법

「폐기물관리법」제25조제9항제4호

⑨ 폐기물처리업자는 다음 각 호의 준수사항을 지켜야 한다.

1.~3. <생략>

4. 보관ㆍ매립 중인 폐기물에 대하여 영상정보처리기기의 설치ㆍ관리 및 영상정보의 수집ㆍ

보관 등 환경부령으로 정하는 화재예방조치를 할 것

「폐기물관리법」제66조(벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

1.~8. <생략>

9. 제25조제9항에 따른 준수사항을 지키지 아니한 자. 다만, 제25조제9항제5호에 해당하는 경우에는 고의 또는 중과실인 경우에 한정한다.

○ 폐기물관리법 시행규칙

「폐기물관리법 시행규칙」제31조의2

① 법 제25조제9항제4호에서 “영상정보처리기기의 설치ㆍ관리 및 영상정보의 수집ㆍ보관 등 환경부령으로 정하는 화재예방조치”란 다음 각 호의 조치를 말한다.

1. 「개인정보 보호법」 제2조제7호에 따른 영상정보처리기기를 다음 각 목의 기준에 따라     설치ㆍ관리할 것

가. 영상정보 수집장치, 네트워크 장치, 모니터 및 저장장치 등으로 구성된 영상정보처리

기기를 설치ㆍ관리할 것

나. 영상정보처리기기를 별표 7에 따른 보관시설(보관창고, 냉장시설을 포함한다) 및 매립

시설에 설치할 것

2. 제1호에 따른 영상정보처리기기로 촬영하여 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리되는 영상

정보를 다음 각 목의 기준에 따라 수집ㆍ보관할 것

가. 보관ㆍ매립 중인 폐기물에 대한 영상정보를 상시적으로 촬영ㆍ수집할 것

나. 촬영ㆍ수집된 영상정보를 60일간 저장ㆍ보관할 것

붙임3		자원순환 관련시설(폐기물) 현황조사서

❑ 기본현황

대상명		소재지 (도로명)
대표자		전화번호		건물동수
영업상태	□ 정상영업 □ 휴업 □ 폐업 □ 기타
세부용도	□ 폐기물재활용시설 □ 폐기물처분시설 □ 폐기물감량화시설 * 고물상 제외
안전관리등급	□ 특급 □ 1급 □ 2급 □ 3급 □ 일반

❑ 건축물 개요

동명칭				건축허가		. . .			사용승인		. . .
건물 현황	건물 구조	식 조 즙
		지하	층		지상		층	연면적		㎡
	외장재	□ 내화구조 □ 불연재료 □ 가연성단열재 □ 드라이비트 □ 기타
보험가입		□ 미가입 □ 가입(회사명 : , 가입금액 : 천원)

❑ 소방시설 현황

소방 시설	소화기	□ 분말	□ 하론		□ 이산화탄소	□ 포소화기		□ 기타
		□ 없음 □ 5개미만 □ 10개미만 □ 10개이상	□ 없음 □ 5개미만 □ 10개미만 □ 10개이상		□ 없음 □ 5개미만 □ 10개미만 □ 10개이상	□ 없음 □ 5개미만 □ 10개미만 □ 10개이상		□ 건조사 □ 팽창질석 등 □ 고체에어로졸 □ 그 밖의 것
	소화설비	□ 옥내	□ 옥외		□ SP	□ 물분무		□ 포소화
	경보설비	□ 비상경보	□ 자동화재탐지		□ 자동화재속보	□ 비상방송		□ 기타( )
	소화용수	□ 부지내(법정)	□ 없음		□ 있음(□ 1개, □ 2개, □ 3개이상)
		□ 부지내(자진)	□ 없음		□ 있음(□ 1개, □ 2개, □ 3개이상)
		□ 부지외(공설)	□ 없음		□ 있음(□ 1개, □ 2개, □ 3개이상)
기타 진압장비 (비법정)		□ 방수포 형태(고정식)		□ 살수장비(이동식 노즐 형태)			□ 기타(장비명 : )

* (부지외) 부지 경계로부터 140m 이내에 설치된 공설소화전을 말함

❑ 위험물 등 현황

허가여부			□ 해당없음 □ 설치허가 □ 무허가
위험물안전관리자			□ 해당없음 □ 미선임 □ 선임( □ 1명 □ 2명 □ 3명 이상 )
취급 현황	제조소등	□ 제조소	□ 제1류	□ 제2류	□ 제3류	□ 제4류	□ 제5류	□제6류
		□ 저장소	□ 제1류	□ 제2류	□ 제3류	□ 제4류	□ 제5류	□제6류
		□ 취급소	□ 제1류	□ 제2류	□ 제3류	□ 제4류	□ 제5류	□제6류
	무허가 위험물		□ 제1류	□ 제2류	□ 제3류	□ 제4류	□ 제5류	□제6류
특수가연물 취급여부 (소방기본법 시행령 별표2)			□ 해당없음 □ 취급(품명 : , 수량 : kg,㎥)

❑ 소방활동 정보   ※ 엑셀 결과보고서에는 횟수별 원인, 발생시간·계절, 진압시간, 투입인력을 각각 표기함

(최근 3년간) 화재 발생 이력 (`18년~20년)	발생횟수	□ 없음	□ 1회		□ 2회		□ 3회		□ 4회 이상
	화재원인	□ 미상		□ 방화(의심)		□ 부주의		□ 자연요인
		□ 전기		□ 기계		□ 화학		□ 기타
	발생기간	□ 00:00~06:00		□ 06:00~12:00		□ 12:00~18:00		□ 18:00~24:00
	발생계절	□ 봄(3~5월)		□ 여름(6~8월)		□ 가을(9~10월)		□ 겨울(11~2월)
	진압시간	□ 12시간이내		□ 24시간이내		□ 36시간이내		□ 36시간이상
	투입인력	□ 50명 이내		□ 100명 이내		□ 200명 이내		□ 200명이상
소방관서와의 거리	소방서	□ 5km이내		□ 10km이내		□ 20km이내		□ 20km이상
	안전센터	□ 5km이내		□ 10km이내		□ 20km이내		□ 20km이상

❑ 폐기물 처리시설 현황

폐기물처리업	□ 폐기물수집운반업	□ 폐기물중간처분업	□ 폐기물최종처분업
	□ 폐기물종합처분업	□ 폐기물중간재활용업	□ 폐기물최종재활용업
	□ 폐기물종합재활용업	□ 공공처리시설	□ 기타( )
폐기물 종류	□ 건설폐기물 □ 배출시설계 폐기물 □ 생활계 폐기물 □ 지정폐기물 □ 의료폐기물

폐기물 취급량		□ 최대( /톤,kg,㎥)			□ 1일 반입량( /톤,kg,㎥)										□ 1일 처리량( /톤,kg,㎥)
폐기물 성질 및 허가량	□ 옥내	□ 가연성	□ 불연성		□ 인화성(액체)						□ 유독물				□ 금수성						□ 기타
		□ 50톤이하 □ 100톤이하 □ 200톤이하 □ 200톤이상	□ 50톤이하 □ 100톤이하 □ 200톤이하 □ 200톤이상		□ 50톤이하 □ 100톤이하 □ 200톤이하 □ 200톤이상						□ 50톤이하 □ 100톤이하 □ 200톤이하 □ 200톤이상				□ 50톤이하 □ 100톤이하 □ 200톤이하 □ 200톤이상						□ 50톤이하 □ 100톤이하 □ 200톤이하 □ 200톤이상
	□ 옥외	□ 가연성	□ 불연성		□ 인화성(액체)						□ 유독물				□ 금수성						□ 기타
		□ 50톤이하 □ 100톤이하 □ 200톤이하 □ 200톤이상	□ 50톤이하 □ 100톤이하 □ 200톤이하 □ 200톤이상		□ 50톤이하 □ 100톤이하 □ 200톤이하 □ 200톤이상						□ 50톤이하 □ 100톤이하 □ 200톤이하 □ 200톤이상				□ 50톤이하 □ 100톤이하 □ 200톤이하 □ 200톤이상						□ 50톤이하 □ 100톤이하 □ 200톤이하 □ 200톤이상
폐기물 보관상태		보관방법	□ 종류별 구분 □ 일부 혼재 □ 전부 혼재 □ 기타
		보관량	□ 최대( /톤,kg,㎡) □ 최소( /톤,kg,㎡)
		적재 최대높이	□ 1~2m 이내 □ 3~5m 이내 □ 5~8m 이내 □ 8m 이상
		폐기물간의 이격거리	□ 없음 □ 1m 이내 □ 2~3 이내 □ 3m 이상
폐기물 처리시설 설치현황		소각시설	□ 소각시설			□ 고온 용융시설						□ 열처리 조합시설							□ 기타
		기계시설	□ 압축시설			□ 파쇄·분쇄시설						□ 절단시설							□ 기타
		화학시설	□ 고형화시설						□ 반응시설								□ 응집·침전시설
		기타시설	□ 시멘트 소성로					□ 용해로						□ 열회수시설						□ RTO
			□ 세정탑					□ RTO와 세정탑 연계여부
유해성 정보자료 비치여부 (폐기물관리법 18조의2)			□ 미비치 □ 비치
기술관리인 임명여부 (폐기물관리법 제34조)			□ 해당없음				□ 임명						□ 미임명					□ 대행
근무인력		주간	□ 2명 이내				□ 3~6명						□ 7~9명					□ 10명 이상
		야간	□ 없음				□ 1명						□ 2~4명					□ 5명 이상
전용 흡연구역 설치			□ 해당없음				□ 부스 등 전용 흡연구역 설치(설정)
감시시설 (CCTV 등)		소각장	□ 미설치	□ 설치						화재감시·통보기능 가능						□ 가능 □ 불가능
		창고, 공장	□ 미설치	□ 설치												□ 가능 □ 불가능
		전용 저장고 (보관시설)	□ 미설치	□ 설치												□ 가능 □ 불가능
		기타	□ 미설치	□ 설치												□ 가능 □ 불가능

붙임4		재활용 등 특정대상물 정보카드 서식

[1] 특정대상물 일반현황
업태	폐기물 재활용 폐합성수지
업종	제조업
업체명	대구수지
소재지	서울특별시 도봉구
대표자	김하실	주민등록번호	430410
연락처	--	휴대폰	*************

건물구조	양식(옥)		식	철근콘크리트조		조	슬라브가		즙	1		동
층수	지상	4			층			지하			0		층
면적	연면적	1,163.5			m²			바닥면적			761.5		m²

소방시설	소화기

[2] 폐기물 관련 현황	□	해당없음

취급물품별현황	주요취급물품명	폐합성수지
	1일 최대반입량	3	톤	가격/톤	800	천원
	1일 처리량	2	톤	반출가격/톤	1,000	천원
				납품가격/톤	1,000	천원

적재면적	총 면적	300	m²	총 적재량	100	톤
	건물 면적		m²	건물 적재량		톤
	야적 면적		m²	야적 적재량		톤
적재량	최대 적재량		톤	현재 적재량		톤
	건물내 완제품		톤	야적량 완제품		톤
	건물내 원료		톤	야적량 완제품		톤
장비	시설 장비	업축기 2대,분쇄기1대		기타 장비	지게차
처리 공정	압축-용융-냉각-커팅

[3] 허가/변경 및 허가량
최초 허가일	2022-10-21		허가량	100	톤
변경(재허가)일			변경허가량		톤
변경사유

[4] 반입/납품등 계약사항		□						지정업체없음
계약사항	계약업체		(주)새한등4개소, 신화산업
	계약기간			~
	계약금액		1,000	천원

물품별계약사항	납품 물품명	PP
	납품량/일		톤	납품가격/일		천원
	납품량/월		톤	납품가격/월		천원
	납품조건	무

[5] 보험가입사항		□						해당없음
보험가입	보험회사		메리츠화재,LIG
	계약기간		2007년12월	부터	2012년12월	까지
	계약금액		265,000		천원
	계약사항		건물,동산,기계,제품,건물

		▣					해당없음
보험금 수령	보험회사
	계약기간
	계약금액		0	천원

[6] 화재조사서 착안사항(화재위험요인)
시간적 요소	화재시점이 심야시간대(23:00~03:00)에 발생 했을 경우 착안사항
사고개요	○ 발화 지연제를 사용할 경우 퇴근시간 무렵(19:00~ 21:00경)에 설치할 수 있음 ○ 화재발견과 신고지연으로 건축물과 적재물이 대부분 완소되어 목적달성이 용이. ○ 직원들이 퇴근 시간 이후의 알리바이 및 행적확보에 주력. ○ 주간의 화재로 건물 및 적재물의 소훼정도가 심할 경우 관계자 진술 확보 우선

[7] 특기사항(소방법 위반사항/최근 화재발생)			▣	해당없음
소방법위반사항	적발사항
	처분내역

			▣	해당없음
화재발생현황	발생일시	년 월 일 시 분
	화재원인
	피해내역
	사후조치
	화재개요