문서번호	시설관리과-8674
결재일자	2024. 5. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
장진호		배승철	05/24
			권승계
협조	주무관		권세욱
	주무관		代장주영

아리수올림터 전기설비

정기점검결과 보고

2024. 5.

아리수올림터 전기설비 정기점검 결과 보고

전기안전관리대행 업체와 아리수올림터 전기설비 월간점검 후     그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 시설현황

시설명	소재지	수전전압 (계약전력)	모터펌프	설치일자	현재 수전선로
					구분	변전소	공급 선로	비고
불광터널(배)	은평구 녹번동 산1-13	380KV /313KW	300HP x 2 75HP x 2	2019	상시	은평	보건원	운전
					예비	은평	불광	운휴
만리	마포구 아현동 87-7	380V /466KW	350HP x 2 150HP x 2	2018	상시	아현	아초	운전
증산	은평구 증산동 산18-6	380V /161KW	100HP x 2	2022	상시	수색	수색	운전
					예비	수색	수신	운휴
와우산	마포구 창천동 산 1-73	380V/ 124KW	125HP x 2 15HPx 2	2000	상시	당안리	양화	운전
현 행	서대문구 현저동 101	380V/ 86KW	40HP x 3	2018	상시	서대문	금화	운전
					예비	발전기	130KW	비상
백련	홍은동 산26-158	380V/ 420KW	300HP x 2 120HP x 2 60HP x 2	2021	상시	은평	고은	운전
					예비	은평	홍은	운휴
창천	신촌역로 38	380V/ 50KW	50HP x 2	2020	상시	신촌	연촌	운전
					예비	발전기	130KW	비상

□ 아리수올림터 전기설비 (월간) 점검 현황

□ 점 검 일   : 2024. 5. 9.(목), 23.(목) 2일간

□ 점 검 자   : 전문경력관다군 장진호

□ 전기안전관리 용역 대행업체  : 동우전기안전(주)

□ 내    용   : 아리수올림터 전기설비 안전 점검

□ 점검결과

□ 불광터널(배)아리수올림터외 6개소

	전기 사용량	최대전력	평균역률	인입케이블 온도 (°C)				비 고
					R	S	T
불광터널 (배)	129,234 kw	289 kw	93%	1차	30	29	26
				2차	27	27	27
만리	187,802 kw	388kw	99%	1차	31	30	30
				2차	31	31	30
백련	153,973 kw	371kw	97%	1차	30	30	30
				2차	31	31	31
증산	12,602 kw	88kw	91%	1차	23	23	22
				2차	21	21	21
와우산	34,427 kw	97kw	99%	1차	23	23	23
				2차	24	24	24
현행	12,187 kw	68 kw	100%	1차	26	27	27
				2차	25	26	26
창천	10,474 kw	31kw	99%	1차	32	32	32
				2차	33	33	33

- 아리수올림터 전기설비 전압, 전류, 소음 등 일상점검 결과 : 양호

□ 점검사진

불광		만리		백련
증산	와우산		현행		창천

□ 향후계획

□ 아리수올림터 전기시설물 정기적인 관리로 전기설비 안전관리에 만전을      기하고자 합니다.  끝.