주택 내 녹에 취약한 급수관 컨설팅보고서(변경)
접수번호		현장민원과-8070			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						정종우	박행종	05/24
결재일자		2024. 5. 24.
공개여부		부분공개(6)						이경훈
					협조
CU********7*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2024년 5월 24일(금요일)

□ 일반현황

*******	*************	******	****************** ************
******	***	*****	*************
계량기 구경	15mm	건 물 명	다가구(237.78㎡,총 5가구)

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.15	mg/L	0.45	NTU	mg/L	-	-

□ 보고내용

- ********************************

- 해당 건물은 1989년 4월 준공된 다가구주택으로 '24. 5. 17.(1차) 현장방문을 통해 지하 화장실에서

비내식성관(아연도강관)을 확인. 5가구의 모든 급수관을 공사하기로 하였으나 추후 민원인이

기공사된 2가구를 제외한 공사를 희망함.

- 이에 '24. 5. 24.(2차) 현장방문을 통해 기공사된 2가구(101호, 201호)의 확인 가능한 모든 배관을      내시경 검사하였고, 전부 내식성관(동관)으로 확인.

□ 조치의견

- 내식성관(동관)으로 기공사된 가구를 제외한 3가구의 비내식성관(아연도강관) 즉시 교체.

붙임  1. 현장방문사진 및 증빙자료 1부.  끝.