문서번호	정수과-1430
결재일자	2024. 5. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
안지훈		代조성연	05/25
			윤준성
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수시설과장			최병희
	원수관리과장			박철호
	주무관			이승열

＂상수도사업본부 발족 32년, 수돗물 통수 115년, 믿고 마시는 아리수!＂

아리수정수센터운영일보

(2024.05.22)

강북아리수정수센터

(정수과)

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

2024년 5월 22일 (수) 맑음

구 분	총원	근 무 자			공공안전관
		정 수 장	배출수 처리시설	취수장	정수장	취수장
주 간	14명	[팀 명 : A 팀] ◼책임자 : 이 문 석 김종갑,정결,이장수,나성준,박태규,전철호	김강석 노성호	엄희락 김창용	장준호 권성현	정인섭
야 간	14명	[팀 명 : D 팀] ◼책임자 : 안 지 훈 이명훈,조성국,천호영,이장수,김한기	강동형 한장희	안병용 김지영	신운호 엄정필	고대형 조성용

□ 생산현황

(단위 : ㎥/일)

취 수 량								송수량		유효율 (%)		수 위(m, 07:00)				배출수처리장
강북		구의		뚝도		계						공릉		북악
816,100		106,620		94,890		1,017,610		811,560		99.4		5.81		7.58		케익량:	68	ton
																방류량:	5,424	㎥/일
송 수 량(배수지 유입량)
지금 (남양주)	별내 (남양주)		구리		신내 (DB-13)		공릉 (BB-2)		북악A (CB-7)		북악B (CB-8)		월곡 (CB-5)		월계 (BB-1)	합계
30,268	21,804		26,400		2,090		204,560		182,840		165,440		70,200		117,920	821,522

□ 수질현황                                                       (단위 : NTU,ppm)

구 분	탁도	pH (취수장)	알카리도	수온	NH3-N (취수장)	잔류염소	TOC (취수장)	고도1계열 통합입자수	맛,냄새물질(ppt)
									2-MIB	지오즈민
원 수	4.25	7.78	38.5	19.1	0.03	0.20	1.68	-	-	-
정 수	0.05	6.92	-	18.8	-	0.51	-	8	불검출	불검출

□ 정수약품 투입현황

(단위 : ppm)

응집제		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		오존(O3)		과산화수소
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
10.45	10.12	1.36	1.35	-	-	0.61	0.60	-	-	-	-	0.98	1.0	0.247		-

□ 당직사항

연 동		물연구원			영등포아리수 정수센터			연 동		취수장 정문			정수장 정문
		시간	성명		시간	성명				시간		성명	시간		성명
본 부		23:02	최수환		23:03	이주연		소 내		23:04		조성용	23:05		신운호
		05:03	최수환		05:04	박한규				05:05		고대형	05:06		허태유
지시 사항		※ 주 간 ○ ○							※ 야 간 ○ 경계근무 철저 ○ 안전사고 예방
차량 입고확인 및 위치		아이오닉Q 37러7920		SM3 31머0464			스타렉스 72누2549		봉고3 EV 86오2572		봉고3 EV 더블캡 95루9808			스타렉스 75주0615
		정수장		정수장			정수장		정수장		정수장			취수장
시간	(09:30)	이상없음		이상없음			이상없음		이상없음		이상없음			이상없음
	(18:30)	이상없음		이상없음			이상없음		이상없음		이상없음			이상없음
특기사항

따로붙임 : 정수운영일지  1부.  끝.