“주택용 소방시설” 설치는 의무입니다!
	양 천 소 방 서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원 접수 대상에 대한 현장 확인 결과 보고(2024.05.27.)

1. 예방과-5927(2024.05.23.)호"120다산 및 응답소 민원에 따른 현장확인 계획 보고"와    관련입니다.

2. 민원 접수 대상에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원 일시: **************************

나. 민원 대상: ******************************

다. 민원 내용: **********************************************       *********************************************       *********************

라. 민원 신청인: ******************

마. 현장 확인

1) 일  시: 2024. 5. 27.(월) 15:30~16:30

2) 확인자: 화재안전조사 1조(소방위 김승수, 소방장 유영인)

3) 확인 사항

- 대상처 방문하여 관계인(관리소장, 소방안전관리자)와 함께 민원 사항 인지          여부 및 조치 방법 확인

- 소방 관련법, 화재 예방법 등 위반 사항 여부 확인

- 방재실에서 경보설비(R형 수신기) 고장, 장애 여부 확인 및 비화재보 목록 검토

바. 결과

1) 해당 건물은 2급 공동주택으로써, 민원인이 제기한 설비는 경보설비에 해당하며,        반복적인 소방시설 작동으로 인한 문제 제기를 한 것으로 판단함.

2) 관계자 모두 감지기(단지내 15,000여개 설치되어있다고 함)의 오작동이 가끔        발생하며, 자체 매뉴얼에 의하여 신속한 조치를 진행하고있음을 확인함.

(소방시설 작동 → 현지 확인 → 화재발생시 초기 대응 및 119 신고 / 오작동시         복구작업 및 단지내 안내 방송)

3) 수신기 확인한 바 고장, 장애 요인 없으며, 과거 비화재 목록은 1개월 기준        5건 정도 발생함을 확인함.

4) 기존 설치되어있는 감지기의 오작동 등 문제가 지속될 경우 아날로그감지기        등의 교체를 검토할 수 있도록 안내하고, 소방시설 오작동 발생시 입주민에게        신속한 안내 및 정확한 사후 조치를 취할 수 있도록 교육 실시함.

5) 민원을 제기한 대상자에게 문제 해결 내용, 관계자(소장,소방안전관리자)에         대한 소방안전교육 실시 등에 관한 사항을 안내함.

※ 민원인과 수차례 통화를 시도하였으나 연락이 되지 않아, 문자전송시스템을         활용하여 조치사항 등을 안내함.

붙임  문자 전송 화면 1부.  끝.

조사관	김승수		검사지도팀장	박학		예방과장	05/28
윤진욱
협조자	조사관	유영인
시행	예방과-6076	(	2024. 5. 28.	)	접수		(		)
우	08108	서울특별시 양천구 목동서로180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8685	/전송	02-6981-8679	/	kforceno1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)