문서번호	총무과-8233
결재일자	2024. 5. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	총무과장	경영관리부장
김상훈	박은섭	05/28
		안병희
협 조
	청사팀장		곽대근

흡수식냉온수기 배관 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 5.

경 영 관 리 부

[총 무 과]

흡수식냉온수기 배관 개선 계획

경영관리부장: 안병희 ☎3146-1601 총무과장:  박은섭 ☎1110 담당: 김상훈 ☎1136

본관 흡수식냉온수기 설비 관련 펌프 출구측 과다 압력 발생등의 문제해결을 위한 배관 구조 개선계획을 보고드림

□ 현황 및 문제점

ㅇ 위 치 : 본관 6층 및 지하1층 기계실

ㅇ 현황 및 문제점 : 본관6층으로 냉□난방 공급 미흡 및 펌프 압력 과다 상승

- 본관 냉□난방기 운영은 흡수식냉온수기로 가동되는데,

- 본관5층까지 정상 공급되나, 6층부터 냉□난방 공급이 미흡하며, 순환펌프 가동시 압력이 현저히 상승(4.4 → 6.2bar)

□ 점검개요

ㅇ 점검일시 : 2024. 3. 1. ~ 4. 3.

ㅇ 점 검 자 : 6명(***************************)

ㅇ 점검방법 : 설비가동 전,후 상태 파악 및 6층 배관 구조 검토

ㅇ 점검결과 : 냉온수 공급 시 갑작스런 분산으로 인한 정체 현상 추정

□ 조치방안(안)

ㅇ 냉□온수배관 구조 변경 : 입상관 위치 변경

※ 추가로, 펌프 드레인배관도 추가로 설치

배관구조 변경(안)
개선 전	개선 후
*	*
************************************* ************************************

□ 추진계획

ㅇ 조치방법 : 여름철 냉방기 가동 일정을 고려하여, 전문업체 직접 작업의뢰하여 진행하고자 함

ㅇ 건    명 : 흡수식냉온수기 배관 구조 변경 작업

ㅇ 작업업체 : *****

ㅇ 작업내역

- 강관 제작 설치(65~80㎜) 1식

- 밸브 6개(65~80㎜) 구매설치

- 기타 배관보온 및 시운전 1식

ㅇ 소요예산 : 7백만원

ㅇ 작업기간 : 작업지시일로부터 7일 이내

ㅇ 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 청사 유지관리, 공공운영비(일반관리비)

ㅇ 지출방법 : 대금청구서에 의거 해당계좌 입금.   끝.