문서번호	급수운영과-9428
결재일자	2024. 5. 28.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		05/28
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	급수관리팀장			이한수
	주무관			박용석
	주무관			代이원준
	주무관			서영인

『2024년 유수율 향상을 위한』

공급량 일일 증감 현황 분석('24. 5. 23.)

2024. 5.

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 5. 23.(목))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 5. 23.(목) / 기온: 최저 15.8, 최고 26.4℃

ㅇ 공 급 량: 393,137㎥ (전년대비 증 9,912㎥)

- 5월 공급량: 8,369,894㎥ (전년대비 감 –90,057㎥)

- 2024년 공급량: 51,455천㎥ (전년대비 증 475천㎥,) 전년대비 1일 증가(2월)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 12수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	15,561	1,136	1,098	12,277	1,320	270
	0	0	0	0	0	0
5월 22일	377,576	87,465	99,078	124,051	76,101	9,119
5월 23일	393,137	88,601	100,176	136,328	77,421	9,389

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	15,561	1,816	-270	-514	1,154	-180	191	10,129	-24	407	-694
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5월 22일	377,576	11,727	11,927	5,366	20,383	15,862	4,406	52,459	10,793	16,434	35,444
5월 23일	393,137	13,543	11,657	4,852	21,537	15,682	4,597	62,588	10,769	16,841	34,750

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-71	345	789	475	-236	280	505	135	431	-1,956	3,096	-247
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14,369	10,848	5,467	32,884	-4,200	31,478	16,581	1,635	5,808	47,873	22,288	7,744
14,298	11,193	6,256	33,359	-4,436	31,758	17,086	1,770	6,239	45,917	25,384	7,497

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	27,983	-60	285	435	688	1,028	310	9,119	401	920	2,080
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5월 16일	365,154	13,603	11,372	4,417	20,849	14,654	4,287	53,469	10,368	15,921	32,670
5월 23일	393,137	13,543	11,657	4,852	21,537	15,682	4,597	62,588	10,769	16,841	34,750

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
1,144	829	598	3,591	98	-10	219	-26	432	2,160	3,392	350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13,154	10,364	5,658	29,768	-4,534	31,768	16,867	1,796	5,807	43,757	21,992	7,147
14,298	11,193	6,256	33,359	-4,436	31,758	17,086	1,770	6,239	45,917	25,384	7,497

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	475,728	119,476	-98,158	15,735	73,780	-6,427	37,672	-249,137	-60,144	551,756	-200,720
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~5.23	50,980,211	1,586,969	1,818,027	637,919	2,847,289	2,038,075	492,785	8,285,976	1,522,823	1,859,517	4,515,952
24.1.1~5.23	51,455,939	1,706,445	1,719,869	653,654	2,921,069	2,031,648	530,457	8,036,839	1,462,679	2,411,273	4,315,232

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-10,131	-22,012	-147,486	415,942	-574,154	-318,088	573,327	-34,998	4,605	26,028	377,772	1,090
0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1,753,486	1,374,361	897,906	2,616,770	-118,460	5,063,552	1,490,895	262,639	842,608	6,263,608	3,857,283	1,070,231
1,743,355	1,352,349	750,420	3,032,712	-692,614	4,745,464	2,064,222	227,641	847,213	6,289,636	4,235,055	1,071,321

※ 전년 대비 2월 날짜 1일 증가(29일) 및 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

붙임  2024.5.23. 구역유량계유입,유출비교 1부.  끝.