문서번호	급수운영과-9429
결재일자	2024. 5. 28.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		05/28
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	급수관리팀장			이한수
	주무관			박용석
	주무관			代이원준
	주무관			서영인

『2024년 유수율 향상을 위한』

공급량 일일 증감 현황 분석('24. 5. 24.)

2024. 5. 27.(월)

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 5. 24.(금))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 5. 24.(금) / 기온: 최저 15.7, 최고 24.7℃

ㅇ 공 급 량: 398,446㎥ (전년대비 증 21,627㎥)

- 5월 공급량: 8,768,340㎥ (전년대비 감 –68,430㎥)

- 2024년 공급량: 51,854천㎥ (전년대비 증 497천㎥,) 전년대비 1일 증가(2월)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 12수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	5,309	166	108	6,417	-1,663	-281
	0	0	0	0	0	0
5월 23일	393,137	88,601	100,176	136,328	77,421	9,389
5월 24일	398,446	88,767	100,284	142,745	75,758	9,108

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	5,309	-1,481	44	-413	-1,444	-166	-297	10,190	-35	155	992
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5월 23일	393,137	13,543	11,657	4,852	21,537	15,682	4,597	62,588	10,769	16,841	34,750
5월 24일	398,446	12,062	11,701	4,439	20,093	15,516	4,300	72,778	10,734	16,996	35,742

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-540	219	-411	-720	463	393	-35	-133	-197	-409	-800	-66
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14,298	11,193	6,256	33,359	-4,436	31,758	17,086	1,770	6,239	45,917	25,384	7,497
13,758	11,412	5,845	32,639	-3,973	32,151	17,051	1,637	6,042	45,508	24,584	7,431

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	23,063	-755	37	-126	-342	644	228	14,547	650	578	350
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5월 17일	375,383	12,817	11,664	4,565	20,435	14,872	4,072	58,231	10,084	16,418	35,392
5월 24일	398,446	12,062	11,701	4,439	20,093	15,516	4,300	72,778	10,734	16,996	35,742

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
561	1,185	467	1,128	945	231	461	-42	394	1,352	374	196
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13,197	10,227	5,378	31,511	-4,918	31,920	16,590	1,679	5,648	44,156	24,210	7,235
13,758	11,412	5,845	32,639	-3,973	32,151	17,051	1,637	6,042	45,508	24,584	7,431

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	497,355	119,076	-98,978	15,664	72,626	-6,331	38,077	-235,279	-60,601	555,547	-199,834
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~5.24	51,357,030	1,599,431	1,830,548	642,429	2,868,536	2,053,495	496,680	8,344,896	1,534,014	1,872,722	4,550,808
24.1.1~5.24	51,854,385	1,718,507	1,731,570	658,093	2,941,162	2,047,164	534,757	8,109,617	1,473,413	2,428,269	4,350,974

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-10,781	-22,090	-148,894	417,395	-579,575	-317,494	579,228	-35,202	4,384	28,129	381,200	1,088
0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1,767,894	1,385,851	905,159	2,647,956	-117,012	5,095,109	1,502,045	264,480	848,871	6,307,015	3,878,439	1,077,664
1,757,113	1,363,761	756,265	3,065,351	-696,587	4,777,615	2,081,273	229,278	853,255	6,335,144	4,259,639	1,078,752

※ 전년 대비 2월 날짜 1일 증가(29일) 및 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

붙임  2024.5.24. 구역유량계유입,유출비교 1부.  끝.