문서번호	정수시설과-4805
결재일자	2024. 5. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
신왕근		代신왕근	05/27
			최철웅
협 조
	주무관			김현철
	주무관			송재홍
	주무관			성민제

'23년 시설물 정밀안전진단용역 결과에 따른

정수시설물 보수·보강 계획

2024. 05.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

'23년 시설물 정밀안전진단용역 결과에 따른

정수시설물 보수·보강 계획

정수시설과장 :이재복☎3146-5370 안전관리팀장 : 신왕근☎5382

우리 센터 '23년도 정수시설물 정밀안전진단 용역 결과에 따른 시설물 보수·보강 계획을 수립 시행하여 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ 관련 근거

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시) 및 제12조(정밀안전진단의 실시), 동법 시행령 제10조(정밀안전진단의 실시), 동법 제24조(시설물의 보수·보강 등)

□ 시설물 현황

❍ 취·정수 및 고도정수처리 시설 현황

구 분	시설 현황	준공년도
정수장	400,000㎥/일	1978~1982년
고도정수처리시설	250,000㎥/일	2012년

❍ 관로시설 현황

구 분	구경(mm)	연장(m)	준공년도
도수관로	2,800	450	1978년
송수관로	2,200	2,500	1978년

❍ 기타시설물 현황

구 분	시설 현황	준공년도
건 축 물	17개동 21,483.51㎡	1978~1982년
옹벽구조물	H=1.1~2.9m, L=63m	1978년

Ⅱ		그간 점검(진단) 실시 현황

연 번	점검종류	시행년도	점검(진단)기관	용역결과
1	정밀점검	'13.8. ~'13.11.	*****	B등급
2	정밀안전진단	'14.06. ~ '15.03.	************	B등급
3	정밀점검	'17.05. ~ '17.11.	*****	B등급
4	정밀안전진단	'19.03. ~ '20.02.	*************	B등급
5	정밀점검	'21.03. ~ '21.12.	***********	B등급

Ⅲ		'23년 안전진단 현황 및 결과

□ 정밀안전진단 시행 현황

❍ 용 역 명 : 2023년 광암아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역

❍ 용역 기간 : '23. 3. 24. ~ '23. 12. 20.

❍ 용역 금액 : *********

❍ 용역 업체 : *****************************

□ 정밀안전진단 결과 : 안전등급 B등급

중대결함	- 해당사항 없음
진 단 주요결과	[관로시설물] - 균열(0.3㎜미만), 균열(0.3㎜이상), 균열부 백태(0.3㎜미만), 단면 손상(재료분리, 철근노출), 누수, 도장손상, 밸브 및 배관부식 [토목시설물] - 균열(0.3㎜미만), 균열(0.3㎜이상), 균열부 백태(0.3㎜미만), 망상 균열, 표면손상(백태, 박리, 열화), 도장손상(박락, 박리, 들뜸), 단면 손상(재료분리, 철근노출, 층분리, 파손, 박락), 누수 등 [건축시설물] - 균열(0.3㎜미만), 균열/백태(0.3㎜미만), 균열(0.3㎜이상), 망상균열, 백태, 누수흔적, 조적균열, 이질재 접합부 이격, 미장균열, 균열 및 누수, 콘크리트 박리, 철근노출, 미장면 박리/박락, 도장면 박리/박락, 도장면 박리/박락 및 부식, 누수흔적 및 도장박리, 텍스 마감 손상, 방수층 열화, 타일파손 등 [기전설비] - 밸브 미세누수, 신축관 부식, 펌프 케이싱 부식, 기초프레임 부식, 다이로드 볼트 누락 , 펌프 도장탈락 등 - 전동기 전선관 접속 미흡, 전동기 외함 오염 등

<시설물의 안전등급 기준>

등 급	시설물의 상태
A(우수)	∙문제점이 없는 최상의 상태
B(양호)	∙보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C(보통)	∙주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D(미흡)	∙주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수․보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E(불량)	∙주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

Ⅳ		시설물 보수보강 계획

□ 장래 시설물 정비계획 현황

❍ 공 사 명 : 광암수계 배수관로 정비공사

- 공사개요 : 배수(송수)관로 부설(D1,500~2,200㎜, L=24.5㎞)

- 공사기간 : 2022. 3. ~ 2028. 12.

- 공 사 비 : 129,423백만원

❍ 공 사 명 : 광암정수장 고도증설 및 재정비 사업

- 공사개요

▶ 표준처리시설 재건설(착수정, 약품투입동, 분배/혼화지, 침전지, 정수지)

▶ 고도정수처리시설 증설(활성탄지, 중계펌프장, 회수조)

▶ 전오존접촉조 신설(활성탄지, 중계펌프장, 회수조)

- 사업진행 현황 : 기본 및 실시설계 용역 진행 중

□ 시설물 보수보강 계획

***************************************************************************************************

*************************************

****************************************************************

□ 시설물 보수보강 방안

❍ 토목·건축 : 구조물 보수공사 및 시설물 연간단가계약 등의 사업으로                시설물 정비

❍ 기전설비 : 전기단가 계약 및 기계단가 계약 등으로 시설물 정비

□ 연차별 보수보강 사업비 투입 계획

(단위 : 천원)

구 분	*****	*****	*****	*****
계	*******	*******	*******	*******
토목·건축 등	*******	*******	*******	*******
기전설비	*****	******	*****	*

Ⅴ		행정 사항

□ 단순 유지보수 사항 및 시급성을 요하는 경우에는 시설물유지 보수공사(연간단가) 업체를 통한 수시(즉시) 보수

□ 장기검토와 사업비 과다 소요 사항의 정비 등은 본부(생산부)와 협의 후 예산 확보 후 시행

붙임 : '23년 안전진단 결과에 따른 보수보강 내역 및 조치 계획 1부. 끝.