문서번호	정수과-1466
결재일자	2024. 5. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		代김태현	05/29
			代정종철
협 조
	주무관			이승열

2024년 녹조 발생 대비 자체 점검 및 대응 훈련 결과

2024. 5.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

2024년 녹조 발생 대비 자체 점검 및 대응 훈련 결과

센터소장 :윤준성☎3146-5800 정수과장 :하은경☎58400 담당 : 이종관☎5860

정수과-1307호 『2024년 녹조 발생 대비 자체 점검 및 대응 훈련 계획, 2024.5.13.』와 관련하여, 녹조 대량 발생 대비 자체 점검 및 정수처리 공정 비상 상황 발생에 대비하여 아래와 같이 자체 점검 및 대응 훈련을 실시하고 결과를 보고합니다.

Ⅰ		훈련 개요

□ 추진 일정 : 2024. 5. 17(금) 10:00 ~ 15:00

□ 모의훈련 상황 및 대응

○ 모의훈련 상황

- 상황 1 : 2024. 5. 17(금) 10시 남조류 대량 원수 유입

- 상황 2 : 분말활성탄 투입 중 1계열 응집제 정량펌프 고장,

응집제 미주입으로 여과지 고탁도 침전수 유입

○ 훈련 및 점검 내용

- 고농도 냄새물질 발생에 대한 정수처리 대응 훈련

- 응집제 미주입으로 인한 비상상황 대응 훈련(여과지 퇴수 및 역세척 훈련)

- 분야별 점검 사항

정수과	정수시설과	원수관리과
-수질 분석 및 상황전파 • 조류 및 냄새물질 분석 - 상황별 현장 공정 조치 • 오존주입률 강화 • 분말활성탄 주입 • 중염소 주입 • 여과지 퇴수 및 역세척	-공정별 설비 점검 및 수리 • 오존/AOP 주입설비 점검 • 분말활성탄 주입설비 점검 • 여과지 역세척 설비 점검	-원수 수질자동측정기 점검 • 조류분석기 등 점검 -조류 차단막 점검 -취수 설비 점검

Ⅱ		대응 훈련 결과

□ 모의훈련 상황 대응 및 조치

- 남조류 대량 유입 상황 대응

시 간	내용	담당	비고
10:00	취수장 조류 분석기 고농도 발생	원수관리과	상황인식
10:05~10:20	원수 조류 분석 남조류 1,200cells/ml 발생	실험실
10:20~10:30	오존 주입률 증가(0.7→1.2ppm) 분말활성탄 20ppm 주입 전염소 주입 중단(가상) 중염소 1ppm 주입	정수과	실제 운전
10:20~10:30	원수 수질 상황 전파 → 본부, 타정수장	정수과	유선,메일
10:05~11:35	공정별 냄새물질 분석 실시 2-MIB 분석결과 원수 110, 오존처리수 20, 정수 6ng/L 검출	제어실
11:35~	오존 주입률 증가(1.2→2ppm)	실험실	실제 운전
13:00~14:30	공정별 냄새물질 분석 실시 2-MIB 분석결과 원수 110, 오존처리수 8ng/L, 정수 불검출	실험실
13:00~ 15:00	정수처리 설비 점검	정수과 정수시설과	합동 점검
15:00	대응 훈련 종료 공정 운전 정상화	정수시설과	훈련 상황 종료

- 응집제 미주입, 고탁도 침전수 여과지 유입 상황 대응

시 간	내용	담당	비고
13:00	3계열 침전수 탁도 5NTU 경보 발생	제어실	상황인식
13:00~13:05	공정수 채수 및 탁도 분석 침전수 4.9NTU, 여과수 0.21NTU	실험실	가상상황
13:00~13:10	현장 점검, 원인 파악(약품투입기 튜브 파손)→조치(튜브 교체)	정수과 정수시설과
13:05~13:10	3계열 착수정 유입 밸브 차단 침전지 플럭(분말활성탄) 침강	제어실
13:10~14:10	여과지 퇴수 및 역세척 실시	정수과 정수시설과	3-5지 역세척 실시, 현장점검
14:10~	3계열 착수정 유입 밸브 30% 가동 여과지 여과 시작	제어실
14:20~14:25	공정수 채수 및 탁도 분석 침전수 1.1NTU, 여과수 0.07NTU	실험실
15:00 ~	3계열 착수정 유입 밸브 100% 가동 여과지 여과 시작 3계열 정상 운전	제어실

Ⅲ		자체점검 결과

○ 수질 분석 장비 점검

- GC/MS, 현미경 : 정상

○ 원수 취수 시설

- 조류 차단막 :설치 및 정상 운영

- 조류 분석기  : 정상 가동

○ 표준 정수처리 시설 점검

- 응집제 주입설비 : 디퍼 및 정량 펌프 정상

- 이산화탄소 주입설비 : 정상

○ 중염소 투입 설비

- 중염소 주입율 10kg/hr 주입 : 정상

○ 분말활성탄 투입 설비

- 희석수 펌프, 투입기 등 제어실 원격 운전 정상 가동

○ 고도정수처리시설 점검

- 오존 주입설비 점검 : 정상

구분	운전 조건	점검 결과
오존발생기	주입율 2ppm, 발생기 4대 자동 운전	정상
모티브 펌프	자동 운전	정상
대기오존 파괴기	자동 운전	정상

- 입상활성탄 흡착지 점검

• 활성탄 흡착지 48지 정상 운영

• 입상활성탄 성능 및 품질 정기적 조사 의뢰

붙임  1. 녹조대응 정수장 준비실태 점검표(2024) 1부.

점 검 사 진

****************************************************************************************************************************************