“주택용 소방시설” 설치는 의무입니다!
	양 천 소 방 서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원 접수 대상에 대한 현장 확인 결과 보고(2024.05.29.)

1. 예방과-5881(2024.05.22.)호"응답소 민원에 따른 현장확인 계획 보고(1개소)"와

관련입니다.

2. 민원 접수 대상에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원 일시: ***************

나. 민원 대상: ******************************

다. 민원 내용: ***********************************

*****************************************       *****************************************       ********

라. 민원 신청인: *****************

마. 현장 확인 사항

1) 일  시: 2024. 5. 29.(수) 14:30 ~ 15:30

2) 확인자: 화재안전조사 1조(소방위 김승수, 소방장 유영인)

3) 중점 확인 사항

- 해당 건물의 해당 층에 스프링클러설비 설치 여부 확인

- 관련 법규 연혁사항 검토 등을 통하여 소방시설 설치가 의무사항인지 판단

- 대상처 방문하여 관련 법률 시행령에 따른 제외 대상 해당 여부 확인

바. 결과

1) 해당 건물은 2급 복합건축물로써, 소방시설(스프링클러/물분무설비)를 설치해야        하는 대상이며, 지하 기계실 및 주차장 등에 해당 설비가 설치되어있음.

2) 건축물대장 확인 결과, *****************************        ********************************되었으며, 『소방시설 설치 및 관리에        관한 법률 시행령 [별표4]』에 의하여 [스프링클러 설치 제외 대상]임을 확인함.             ※ 2022. 12. 1. 개정된 법률에 의하여 "바닥이 불연재료이고 관람석이 없는           운동시설은 스프링클러 설치 대상에서 제외"

3) 대상처 2층 방문하여 내부 구조 및 관련 시설 확인함.

4) 민원을 제기한 대상자에게 해당 법규, 현지 확인 결과 등 관련 내용에 대하여        안내 실시함.

붙임  관련 법규 1부.  끝.

조사관	김승수		검사지도팀장	박학		예방과장	05/29
윤진욱
협조자	조사관	유영인
시행	예방과-6158	(	2024. 5. 29.	)	접수		(		)
우	08108	서울특별시 양천구 목동서로180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8685	/전송	02-6981-8679	/	kforceno1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)