문서번호	급수운영과-9675
결재일자	2024. 5. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
최재영		신정우	05/29
			代박상열
협조

사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 보고 (마포구 노고산동 109-62일대)

사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 보고

(마포구 노고산동 109-62 일대)

2024. 5. 29.(수)

서부수도사업소

(급수운영과)

사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 보고

(마포구 노고산동 109-62일대)

급수운영과장 :채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 최재영☎3664

마포구청(도시계획과)으로부터 **************************************************** 사업시행계획인가  신청에 따른 관련 업무 협의 요청에 따라 건축물에 대한 급수협의 사항을 보고 드림.

□ 사업시행 계획안

ㅇ 사  업  명 : 신촌지역 마포 4-10지구 도시정비형 재개발사업

ㅇ 위      치 : ************************

ㅇ 사업시행자 : *****************

ㅇ 사업규모 : ***********************************

*******************************************

※ 관련근거 : ******************************

□ 급수 관련 검토사항

ㅇ 지역현황 : *************************

ㅇ 급수현황

- 공사개요 : D=∅200㎜/100㎜ 부단수분기

- 수도계량기 현황

· 가정용 독립계량기 D=∅80㎜ 1개소, 일반용 독립계량기 D=∅50㎜ 1개소, 일반용 독립계량기 D=∅50㎜ 1개소,

ㅇ 검토내용

-  인입구경 산출

구 분	세대수, 연면적	인입구경(㎜)	비 고
도시형생활주택	295 세대	80 ㎜
오 피 스 텔	2,823.90㎡	50 ㎜
근린생활시설	5,543.75㎡	50 ㎜

※ 급수구경 산출내역

① 공동주택: 인입급수관 D=80㎜ 적용 (295세대)

구경산출【공동주택 유형별 급수관 인입구경 산출기준 알림, 급수설비과 - 8628 (‘20. 9. 24.)에 의거】

급수관 구경	현행 세대수	공 동 주 택		도시형생활주택 (원룸 등 1인 가구)
		저수조방식	직결식
20	3	3	3	3
25	5	5	5	8
30	10	10	10	21
40	16	22	22	45
50	29	99	59	140
80	80	490	174	300
100	165	823	400
150	452	1,899
200	928	3,436
250	1,622	5,443
300	1,623 ~	5,444 ~

② 오피스텔: 인입급수관 D=50㎜ 적용 (연면적 2,823.90㎡)

③ 근린생활시설: 인입급수관 D=50㎜ 적용 (연면적 5,543.75㎡)

∵구경산출【단위 건물바닥면적당 사용수량(서울특별시수도조례 시행규칙 별표2)에의거】

<시간당 출수량>

2,823.90㎡ × 30ℓ÷ 7hr ÷ 1000 = 12.10㎥/hr

5,543.75㎡ × 30ℓ÷ 7hr ÷ 1000 = 23.76㎥/hr

구경별	시간당 출수량(㎥)	구경별	시간당 출수량(㎥)
15㎜	0.857	80㎜	91.000
20㎜	2.437	100㎜	194.000
25㎜	5.166	125㎜	349.000
30㎜	8.892	150㎜	563.000
40㎜	14.634	200㎜	1,200.000
50㎜	31.356	250㎜	2,160.000
65㎜	62.000	300㎜	3,488.000

ㅇ 배관망 검토

기존관 철거(예정) 위치	관 경	연 장
A 노고산동 109-96 ~ 노고산동 109-16	D80 / DCIP	65.1 m
B 노고산동 109-91 ~ 노고산동 109-10	D80~100 / DCIP	62.2 m
C 노고산동 109-76 ~ 노고산동 109-78	D30~50 / SSP	21.0 m

- 기존관 폐쇄 현황

기존관 철거(예정) 위치	관 경	연 장
A 노고산동 109-96 ~ 노고산동 109-16	D80 / DCIP	65.1 m
B 노고산동 109-91 ~ 노고산동 109-10	D80~100 / DCIP	62.2 m
C 노고산동 109-76 ~ 노고산동 109-78	D30~50 / SSP	21.0 m

□ 처리의견

ㅇ 위 검토내용을 반영한 “급수협의 조건” 이행완료시 급수공급 가능함을 회신코자 합니다.

붙임  1. 사업계획승인 신청에 따른 협의 공문 1부.

2. 급수협의 조건 1부.

3. 위치도 1부.  끝.