문서번호	정수시설과-1824
결재일자	2024. 5. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
박노성		최병희	05/30
			윤준성
협 조
	행정관리과장			정종철
	주무관			이진근

배출수처리장 슬러지 이송배관 등 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 5.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

배출수처리장 슬러지 이송배관 등 교체 계획
강북아리수정수센터소장: 윤준성☎3146-5801	정수시설과장: 최병희☎5870	담당: 박노성☎5875

최초 준공('98년)부터 사용되어 노후된 배출수처리장 슬러지 이송배관 및 밸브류를 교체하여 설비 신뢰성 향상 및 안정적으로 정수 생산코자 함

□ 시설현황

시 점	종 점	구 분	규 격	수 량	비 고
1차농축조 분배조	1차 농축조 #1,2	배관	300A	60m	2023
		유지관리밸브	300A, 전동게이트	2대	2022
1차 농축조 #1,2	1차 슬러지 이송펌프	배관	300A	231m	2022
		유지관리밸브	300A, 수동게이트	2대	2022
1차슬러지 이송펌프	2차농축조 분배조	유입밸브	300A, 수동게이트	3대	2016
		이송펌프	22㎾*5.0㎥/min	3대	2014
		체크밸브	300A	3대	2023
		유출밸브	300A, 수동게이트	3대	2016
		유지관리밸브	400A, 전동버터	1대	2021
		배관1	300A ~ 400A	15m	2023
		배관2	400A	3m	25년 예정
2차농축조 #1,2	2차슬러지 합류 에어변	배관	300A	20m	25년 예정
		유지관리밸브	300A, 수동게이트	6대	25년 예정
		유지관리밸브	300A, 전동게이트	2대	2014
2차슬러지 합류 에어변	저류조	유지관리밸브	400A, 수동게이트	1대	금년 사업
		배관1	400A	70m	금년 사업
		유지관리밸브	400A, 전동게이트	2대	2022
		유지관리밸브	400A, 수동게이트	6대	금년 사업
		배관2	400A	17m	25년 예정
저류조	탈수기 (슬러지 공급펌프)	배관	200A	15m	2023
		유지관리밸브	200A, 공압밸브	6대	2023

슬러지 이송배관	밸브류 등

□ 사업내용

◯ 노후 슬러지 이송배관 교체(강관 → 스테인리스관)

- 2차슬러지 합류 에어변 ~ 저류조 전단 배관(400A) 70m

◯ 노후 밸브류 교체

- 노후 수동게이트 밸브 400A, 7대

□ 발주계획

◯ 사 업 명: 배출수처리장 슬러지 이송배관 등 교체공사

◯ 소요예산: ****************

◯ 계약방법: **********

◯ 입찰참가자격

- *****************************************************************************************

◯ 예산과목

- 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 정비,구축물, 시설비및부대비, 시설비(배출수처리장 슬러지이송배관 등 개량)

□ 추진일정

◯ '24. 6. 3.  : 계약심사(본부) 의뢰

◯ '24. 6월    : 공사발주

◯ '23. 7~11월 : 공사시행

붙임:  1. 설계내역서 1부.

2. 도면 1부.

3. 공사지침서 1부.  끝.