문서번호	급수운영과-9740
결재일자	2024. 5. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김호준	이한수	05/30
		김상웅

건축(신축)허가신청 급수협의 보고

건축(신축)허가 신청 급수협의 보고

2024. 5. 30. (목)

중부수도사업소

(급수운영과)

건축(신축)허가신청 급수협의 보고

중구청(건축과)으로부터 ***************건축(신축)허가 신청 관련, 업무 협의 요청에 따라 건축물에 대한 급수협의 사항을 보고 드림.

□ 건축 현황

ㅇ 관련근거: 중구청 건축과-13376(2024. 5. 24.)호

ㅇ 대지위치: **************

ㅇ 건 축 주: ***

ㅇ 건축규모: **********************

ㅇ 용    도:**************

□ 급수 현황

ㅇ 급수수계: 남산산배수지수계 H.W.L 104.5m, L.W.L 100m

ㅇ 신청지표고: H=40m

ㅇ 분기점수압: 약 6.0kgf/㎠

ㅇ 주변 배관현황: 200㎜(DCIP/2004년)

□ 검토 내용

ㅇ 직결가능여부: 가능 (지상5층 건물)

ㅇ 인입급수관 구경산출

용도구분	다가구주택	근린생활시설
연면적(세대수)	144.09㎡ (3가구)	허가연면적	주차장면적	주차장면적 제외 연면적
		66.06㎡	-	66.06㎡
시간당 사용수량	2.437	단위건물바닥면적당 사용수량×주차장면적을 공제한 연면적÷사용시간 = 30ℓ×66.06㎡÷7Hr = 0.28㎥/Hr
구경별 출수량 비교	-	0.28㎥/Hr⟨D=15㎜:0.857㎥/Hr
산출구경(수도계량기)	20㎜*1	15㎜*1

위치도	GIS

□ 조치 의견

ㅇ ************** 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 순직결급수 가능 지역으로 붙임 "급수협의 조건" 이행 시 급수 가능함을 중구청 건축과에 통보하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 1부.  끝.