문서번호	누수대응과-5238
결재일자	2024. 5. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
강정구		장기덕	05/31
			代장기덕
협조
	주무관		이동섭

'24년 4월 누수 복구 실적 보고

2024. 5.

시    설    부

(누수대응과)

'24년 4월 누수 복구 실적 보고

'24년 4월 긴급 누수복구 실적('24. 4. 30.기준)을 보고 드림.

□ 누수 발생 현황

ㅇ 사업소별 누수 현황

- 2023년도에 비해 강남수도사업소에서 누수 건수가 크게 감소하였고 전체적으로 42건 (1.8%) 증가하였음

☞ 중부수도사업소 85건(19.5%), 강서수도사업소 81건[24.8%], 강동수도사업소에서 72건(82.8%) 증가

대부분 50㎜이하 소형관에서 발생[중부 475/521건(91.2%), 강서 361/407건(88.7%)]

- ’24년 4월 누수 건수는 645건으로 전년 대비 78건(13.8%) 증가

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023 1~4월 (건)	2,322	436	232	446	237	326	253	305	87
2024 1~4월 (건)	2,364	521	286	450	200	407	189	152	159
증·감 (전년대비)	증 42	증85	증54	증4	▲37	증81	▲64	▲153	증72

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023 4월 (건)	567	100	71	103	69	72	75	55	22
2024 4월 (건)	645	108	67	124	54	125	51	40	76
증·감 (전년대비)	증78	증8	▲4	증21	▲15	증53	▲24	▲15	증54

ㅇ 구경별 누수 현황

- 2023년도에 비해 50㎜이하 소형관 [73건(15.4%)] 증가, 200㎜이상 중․대형관 [10건(40.06%)] 감소

- 2024년도 4월 누수 645건 중에서 대부분 50㎜이하 소형관에 발생 [547건(84.8%)]

구 분	합 계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～350㎜	400～600㎜	700㎜ 이상
2023 4월 (건)	567	474	68	21	1	3
2024 4월 (건)	645	547	83	13	1	1
증 · 감	증78	증73	증15	▲8	-	▲2

< 위치별 현황(옥외․옥내 구분) >

- 2024년도 4월 누수 총 645건 중에서 옥외(도로 등)에서 누수 [502건(77.8%)] 가 주로 발생

- 옥내누수는 143건(22.2%)으로 대부분 50㎜이하 급수관에서 발생 [140건(97.9%)]

구 분	합 계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～350㎜	400～600㎜	700㎜ 이상
계	645	547	83	13	1	1
옥외누수 4월(건)	502	407	81	12	1	1
옥내누수 4월(건)	143	140	2	1	-	-

※ 옥내: 건물 대지경계선 안~계량기보호통까지, 배수지, 정수지, 공동구 내부 등

옥외: 건물 대지경계선 밖(이면도로, 일반도로, 간선도로 등)

ㅇ 누수 원인별 현황

- 2023년도에 비해 불용관 [33건(39.3%)] 증가, 전식 1건 증가→ 50mm이하 소형관 3건

- 2024년 4월 원인자 누수는 재개발․재건축, 소규모 건축공사 현장 등에서 발생

[총 12건 중에서 50㎜이하 11건(91.7%), 100mm 1건]

구 분	계	관노후	진동	불용관	원인자	전식	부등침하
2023 4월 (건)	567	125	342	84	14	2	-
2024 4월 (건)	645	125	388	117	12	3	-
증 · 감	증78	-	증46	증33	▲2	증1	-

<불용관 누수 현황>

- 구경별 현황

구 분	합 계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～350㎜	400～600㎜	700㎜ 이상
2024년 4월	117	110	6	1	-	-

- 관종별 현황

구 분	합 계	아연도 강관	PVC관	PE관	스테인 리스관	동관	회주철관	덕타일	강관	기타 (새들)
2024년 4월	117	24	2	-	75	5	-	8	-	3

************

***********

******************************************************************************************

***********

**************************************************************************************************************

ㅇ 관종별 현황

- 2023년도에 비해 아연도강관 [30건(43.5%)] 감소, 덕타일주철관 [13건(17.1%)] 증가

※ 덕타일주철관 누수는 주로 접합부에서 발생[볼트 풀림 32건(38.6%)]

- 2024년도 누수 발생 건수 중 대부분 스테인리스관에서 발생[395건(60.2%)]

구 분	합 계	아연도 강관	PVC관	PE관	스테인 리스관	동관	회주철관	덕타일	강관	앵글 밸브 등 앵글밸브, 유니온, 내충격수도관 등
2023 4월 (건)	567	69	13	5	342	36	1	76	10	15
2024 4월 (건)	645	39	5	1	395	33	2	83	6	81
증 · 감	증78	▲30	▲8	▲4	증53	▲3	증1	증13	▲4	증66

50㎜이하 547건(85%)발생	진동 388건(60%)발생	스테인리스관 395건(61%)발생