아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시난지물재생센터
수신	시설보수과장
(경유)
제목	수2처리장 하수관로 정비 요청

우리 센터 수2처리장 하수관로 폐색으로 수질사고가 우려되어 긴급 정비를 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 하수관로 정비구간 및 요청사유

○ 6계열 좌·우 협잡물 오수관로 개량

- 협잡물 오수관로가 폐색되어 강우시 월류되어 하수관로로 슬러지가 유입되고 빗물받이를 막아 도로가 침수되는 사례가 발생(방류수로 수문 턱까지 유입)

○ 6계열과 생태연못 구간 하수관로 개량

- 기존에는 우수가 2차 처리수로 유입되고 있었으나, 2021년 7월 소나기에 의한 집중 강우시 방류수 수질기준이 초과되어 방류구 유입 맨홀을 폐쇄하여, 기존 하수관로는 폐관되어 있음 → 강우시 협잡물 오수관로에서 월류한 슬러지가 도로를 오염시킴

- 기존 하수관로를 개량하여 총인처리시설 방향 우수관로에 연결

붙임  1. 도로 침수 사진 1부.

2. 수2처리장 하수관로 정비요청 구간 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	송종봉		운영과장	05/31
한차순
협조자
시행	운영과-1423	(	2024. 5. 31.	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8531	/전송	02-300-8544	/	sjbjja@seoul.go.kr	/	부분공개(5)