문서번호	기전설비과-4412
결재일자	2024. 6. 3.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장
김준혁		06/03
		황인정
협조

승강기 피트 침수 방지 계획

2024. 06.

미래한강본부

(기전설비과)

염창나들목 승강기 피트 침수 방지 계획

양화한강공원 내 설치된 염창나들목 승강기에 빗물 유입으로 인한 피트 침수가 지속적으로 발생되어, 이를 개선하고자 수중펌프 신설 계획을 보고드림.

□ 점검현황

ㅇ 시 설 명 : 염창나들목 승강기

****************************

ㅇ 점검일시 : 5. 9. (목)

*********************************************

ㅇ 점검내용

- 승강기 피트 수중펌프 미설치로 인한 빗물 고임 현상 발생

- 6 ~ 9월 집중호우시, 방류량에 따른 피트 침수로 인한 승강기 고장 원인이 됨

→ 승강기 피트 집수정 및 펌프를 설치하여 풍수해 대비 침수 방지

ㅇ 현황사진

승강기 전경	승강기 피트(하단부) 빗물 고임 및 침수

□ 조치계획

ㅇ 건    명 : 염창나들목 승강기 피트 펌프 설치

**************

ㅇ 추진일정

- '24. 6. 3. ~ 6. 7. : 자재 준비

- '24. 6. 10. ~ : 집수정 및 펌프 신설

****************************

- 예산과목 : 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비

※ 설치 완료 및 검수 후 일상경비 계좌에서 업체 계좌로 이체

붙임   견적서 1부.  끝.