아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	주택건설사업 사업계획승인(신축) 신청에 따른 업무협의 부동의 회신(청량리동 46 외5)

1. 동대문구청 건축과-12828(2024. 5. 31.)호「주택건설사업 사업계획승인(신축) 신청에 따른 재협의(**********)」와 관련입니다.

2. 『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률』제6조의 규정에 따라서 ******************************** 신청 등의 동의서류에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 검토결과: 부동의

사유	근거법령
1. 비상전원설비(발전기) 계산서(2시간 연료 사용량, 설치위치) 누락	○ 서울특별시 위험물안전관리 조례 제3조(지정수량 미만 위험물의 저장ㆍ취급기준)
2. 소방시설설치계획표 피난유도선 누락	○ 서울특별시 예방과-23912(2023.11.6.)호 「2021년 서울특별시 지방소방기술심의위원회 개최 결과 알림」
3. 도면 A07-101, A09-102 창호도 및 창호일람표에 자동폐쇄장치 설치 누락 및 순차개폐기 설치 누락	○ 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A) 2.18.1.1 ○ 자동폐쇄장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 제3조(구조) 제2호
4. 도면 MF-601~603 지하주차장 옥내소화전함 위치조정 필요 밸브의 조작, 호스의 수납 및 문의 개방 등 옥내소화전의 사용에 장애가 없도록 설치	○ 옥내소화전설비의 화재안전기술기준 (NFTC 102) 2.4.1.1
5. MF-603 전기차 주차구역은 살수밀도를 높여 설계할 것 (헤드의 종류 및 수원산정 등)	○ 서울특별시 예방과-23912(2023.11.6.)호 「지하층 전기자동차 주차 및 충전구역에 대한 소방시설 등 설치 권고 안내」

나. 대지위치: ***************

다. 건 축 주: ***************

라. 기존규모: **********************************

마. 용    도: ***********************

3. 안내(협조)사항

부동의 사유에 대한 보완 완료 후 건축허가등의 동의 관련 재협의 하여주시기 바랍니다.  끝.

	동대문소방서장
지도관	김도열		예방팀장	고헌		예방과장	전결 06/03
마성제
협조자
시행	예방과-6903	(	2024. 6. 3.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 동대문소방서 3층	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1274	/전송	02-2187-8182	/	kdy104@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)